电动耐高温球阀具体型号有：
Q941PPL-10; Q941PPL -16; Q941PPL-25; Q941PPL-40; Q941PPL-64;
Q941PPL-10C; Q941PPL-16C; Q941PPL-25C; Q941PPL-40C; Q941PPL-64C;
--阀体材质：铸钢WCB；
Q941PPL-10P; Q941PPL-16P; Q941PPL-25P; Q941PPL-40P; Q941PPL-64P;
--阀体材质：不锈钢304；
 
Q941PPL型号代表：
阀门类型代号：“Q”表示球阀；
传动形式代号：“9”表示电动；
连接形式代号：“4”表示法兰式；
结构形式代号：“1”表示浮动式；
密封面材料代号：“PPL”表示对位聚苯；
（如有疑问，请来电咨询13816974117）
 
一 Q941PPL电动耐高温球阀主要用途：
Q941PPL 型PN16~PN63 浮动软密封电动球阀适用于两位切断、调节的场合。Q941PPL电动耐高温球阀与执行机构的连接采用直连方式，由DCL 系列精小型电动执行器（也可根据用户要求配置不同型号电子式电动执行机构或气活塞式执行机构）与超短球阀组成。电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA 信号及220V AC 电源即可控制运转。和普通电动球阀相比具有结构紧凑，体积小，重量轻，阀座与端面法兰距离近，物料滞留少，密封性能优越等特点。
 
二 Q941PPL电动耐高温球阀主要零件材料：

| 序号 NO | 零件名称 | 材质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB | ASTM |
| 1 | 阀体 | WCB | A2116-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
| 3 | 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304F/.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
| 10 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | K33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |

（如有疑问，请来电咨询13816974117）
 
三   Q941PPL电动耐高温球阀主要技术参数：

| 压力等级 |  | 试验压力(MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称压力（PN） | 磅级（Class） | 壳体试验 | 密封试验 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |

技术参数和性能:
CH执行机构技术参数阀体参数
电源AC200/220V，50/60Hz 公称通径DN10～300mm
输出力矩50N·M～2000N·M 公称压力PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)
动作范围0～90°0～360°泄漏量软密封:零泄漏硬密封:≤额定流量的10-5
动作时间15秒/30秒/60秒执行机构可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS
等电子式电动执行机构
保护装置过热保护流量特性快开特性
环境温度-30°～60°可调范围DN10-80 DN100-300
250:1 350:1
手动操作同附带手柄操作基本误差±1%
限位电气、机械二重限位死区≤1%
防护等级相当于IP-65 回差≤1%
位置测量可选装开关或电位计适用温度密封面
驱动电机8W/E PTFE≤150℃RTFE≤180℃PPL≤300℃硬密封≤450℃
 
四   Q941PPL电动耐高温球阀执行标准;

| 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 |  |
| 对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 |  |
| 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |

（如有疑问，请来电咨询13816974117）
 
五  Q941PPL电动耐高温球阀特点：
1、结构紧凑、设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
3、采用柔性石墨填材，密封可靠，操作轻便灵活。
4、进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。
5、无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。
6、紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。
7、杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。
8、动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构型式：弹性模式单、刚性模式单闸板和双闸板形式。
9、泛适用于石油化工、火力发电站等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。
DN15-DN20-DN25-DN32-DN40-DN50-DN65-DN80-DN100-DN125-DN150-DN200
 
六  Q941PPL电动耐高温球阀外形尺寸：

| Q941PPL型（PN16）型外形及结构尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | L |  |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  | H1 |  |  |  | L0 | 重量/ kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 130 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 120 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 130 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 120 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 140 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 120 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 165 |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 120 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 165 |  |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  |  | 62.5 |  |  |  | 120 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 200 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 418 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 220 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 418 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 250 |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 418 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 280 |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  | 418 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 320 |  |  |  | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 418 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 360 |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 |  |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 585 | 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 457 |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 |  |  |  |  |  |  |  | 219 |  |  |  | 585 | 243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 533 |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  | 585 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 610 |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  | 885 |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |  | 585 | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q941PPL型（PN25）型外形及结构尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | L |  |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  | H1 |  |  |  | L0 | 重量/ kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 140 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 120 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 152 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  | 120 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 165 |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  | 120 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 178 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  | 120 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 190 |  |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  |  |  | 62.5 |  |  |  | 120 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 216 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 418 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 241 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 418 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 283 |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 418 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 305 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 |  |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  | 418 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 381 |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  | 597 |  |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  | 418 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 403 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 643 |  |  |  |  |  |  | 173 |  |  |  | 585 | 213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 419 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 728 |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | 585 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 568 |  |  | 425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 765 |  |  |  |  |  |  | 283 |  |  |  | 585 | 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 648 |  |  | 485 |  |  |  |  |  |  |  |  | 885 |  |  |  |  |  |  | 321 |  |  |  | 585 | 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q941PPL型（PN40）型外形及结构尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN |  | L |  |  |  |  |  | D |  |  | H |  |  |  | H1 |  |  |  | L0 |  | 重量/ kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 140 |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 340 |  |  |  | 39 |  |  |  | 120 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 152 |  |  |  |  |  | 105 |  |  | 353 |  |  |  | 43 |  |  |  | 120 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 165 |  |  |  |  |  | 115 |  |  | 353 |  |  |  | 48 |  |  |  | 120 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 178 |  |  |  |  |  | 135 |  |  | 378 |  |  |  | 58 |  |  |  | 120 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 190 |  |  |  |  |  | 145 |  |  | 378 |  |  |  | 62.5 |  |  |  | 120 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 216 |  |  |  |  |  | 160 |  |  | 405 |  |  |  | 76 |  |  |  | 418 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | 241 |  |  |  |  |  | 180 |  |  | 435 |  |  |  | 86 |  |  |  | 418 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 283 |  |  |  |  |  | 195 |  |  | 450 |  |  |  | 100 |  |  |  | 418 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 305 |  |  |  |  |  | 230 |  |  | 578 |  |  |  | 134 |  |  |  | 418 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | 381 |  |  |  |  |  | 270 |  |  | 597 |  |  |  | 148 |  |  |  | 418 |  | 182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | 403 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 643 |  |  |  | 173 |  |  |  | 585 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  | 419 |  |  |  |  |  | 375 |  |  | 728 |  |  |  | 223 |  |  |  | 585 |  | 303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  | 568 |  |  |  |  |  | 445 |  |  | 863 |  |  |  | 283 |  |  |  | 585 |  | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  | 648 |  |  |  |  |  | 510 |  |  | 901 |  |  |  | 321 |  |  |  | 585 |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q941PPL型(PN63) 型外形及结构尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN |  |  | L |  |  |  | D |  |  | H |  | H1 |  |  |  | 重量/ kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 140 |  |  |  | 105 |  |  | 70 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 152 |  |  |  | 130 |  |  | 75 |  | 250 |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 165 |  |  |  | 140 |  |  | 85 |  | 261 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 178 |  |  |  | 155 |  |  | 100 |  | 262 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 190 |  |  |  | 170 |  |  | 115 |  | 294 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 216 |  |  |  | 180 |  |  | 130 |  | 352 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 241 |  |  |  | 205 |  |  | 155 |  | 398 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 283 |  |  |  | 215 |  |  | 180 |  | 461 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 305 |  |  |  | 250 |  |  | 210 |  | 488 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | 381 |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | 403 |  |  |  | — |  |  | — |  | — |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（如有疑问，请来电咨询13816974117）

八  Q941PPL电动耐高温球阀订货须知：
①产品名称与型号
②公称直径
③阀体材质
④公称压力
⑤使用介质
⑥连接方式
⑦使用温度
⑧驱动方式
⑨密封形式
⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。（如有疑问，请来电咨询13816974117）
 
九   Q941PPL电动耐高温球阀报价说明：
1.本产品按相关标准生产、质量三包，质保期一年.
2.以上报价均不有17%的增值税，但不包含物流运费.
3.如有对产品功能描述任何疑问请来电咨询，我们将有专业人员为您解答.
4.由于市场原材料价格波动或供需变化，个别Q941PPL电动耐高温球阀产品价格会有所变动，请以我们专业销售人员的报价为准，对此带来的不便，请您谅解。