屠宰场污水处理

设

计

方

案

设计单位：潍坊沃华水处理设备有限公司

单位名称：潍坊沃华水处理设备有限公司   地 址：潍坊市高新区杰星一街八号

电    话：0536-8838111、8839111        传 真：0536-8862139

邮   箱：wfwhscl@163.com               网 址：http://www.whscl.com.cn

一、项目概况

1、工程名称：

2、工程规模： m3/d

平均小时流量： m3/h

设计流量：Q=  m3/h

- 设计依据：

3.1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918－2002)。

3.2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)

3.3、《室外排水设计规范》(GBJ14-87)

3.4、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ18-86）

3.5、《城镇污水处理站附属建筑和附属设备设计标准》

3.6、《给水排水工程结构设计规范》

3.7、《给水排水构筑物施工及验收规范》（GBJ141—90）

3.8、《城市区域环境噪声标准》（GB3096—96）

3.9、《给排水工程概预算与经济评价手册》

3.10、业主提供的相关资料

3.11、肉类加工工业水污染物排放标准》(GB8978-1996)中的标准

4、工艺流程图：

鼓风机

定期捞油

气浮设备

进水

二沉池

清水池

人工

格

栅

隔油池

厌氧池

曝

气

池

调节池

出水

回流污泥

沉渣池

格渣外运                   剩余污泥

上清液

污泥储池

二、工艺概述

1、综合废水经格栅去除废水中内脏碎块、碎毛等悬浮固体杂质，避免造成后续单元的堵塞；然后经管道收集进入隔油池，浮油定期清理；再入调节池，均衡废水的水质、水量；经泵提升进入气浮设备，加入絮凝药剂后，悬浮物与水迅速分离，上清液流入生化池。

2、生化处理采用A/O两级处理工艺，池内加装生化填料，并采用鼓风曝气。降解COD、BOD，提高废水的可生化性；并由反硝化疑团莫释对好氧池回流来的NO2-和NO3-进行处理，使之转化为N2放出。缺氧段是脱氮工艺的关键部位，目前采用加填料(载体)的生物处理方法，其脱氮效果最好，经济可靠。随后废水进入生化池O段(好氧)，该段采用生物膜法的接触氧化法，利用好氧生物降解废水中的有机污染物，并将废水中的NH3进行氧化。接触氧化池出水流入二次沉淀池，在此进行泥水分离，出水达标排放。

3、污泥处理系统

气浮池浮渣、二次沉淀池底部剩余活性污泥排入污泥池，污泥定期外运，上流液回流调节池再处理。

4、供气系统

调节池、沉淀池反应区和生物滤池鼓入空气起到匀质搅拌作用。空气由风机提供。生物接触氧化池采用旋混曝气头曝气，其它部分采用穿孔管供气。

三、主要处理单元的简要说明

1、调节池

半地上砖混结构，进口处有格栅清除碎毛皮等较大杂质，由防堵塞排污泵提升入格栅。均衡水质水量，调节池通过空气搅拌以维持调节池内水质的均匀混合及防止水中悬浮物的沉淀。

2、气浮机

采用加压溶气气浮设备,微小气泡做载体粘附去除废水中细小的油类及悬浮物，使水质得到初步净化，为后续的系列化处理单元创造良好条件。(建造设备配电房)

- 3、接触氧化池

水力停留时间为3-6小时。其主要功能是通过好氧微生物彻底降解小分子化的有机物。池内加装生物填料，池底设曝气系统。

- 4、二沉池

其主要功能是分离接触氧化池出水带出的生物污泥。本池采用斜管沉淀形式，表面负荷1.33m3/ m2.h。

- 5、污泥浓缩池

处理剩余污泥，浓缩污泥体积，方便污泥外运。

6、隔油沉淀池

采用人工清除悬浮动物油。

四、工艺特点

肉类加工企业废水处理工艺的选择应根据废水的水质、排放标准及企业的具体情况进行综合分析对比后确定，通常包括三个部分：一、预处理，目的是去除废水的悬浮物和动物油，采用的方法以物化法为主，如格栅、沉淀、气浮等；二、生化处理，这是整个工艺的核心，通过微生物的新陈代谢作用，分解废水中溶解性有机物。

由于部分指标较高，单靠物化处理，满足不了出水水质要求，根据我们的工作经验，该废水可生化性较好，故采用生化法为主的处理方法。确定处理工艺为“气浮+水解酸化+接触氧化。

气浮工艺是利用微小气泡做载体粘附去除废水中细小的油类及悬浮物，使水质得到初步净化，为后续的生化处理单元创造良好条件。

污水在好氧生化处理前，先经生物水解(缺氧条件)处理，可使大分子有机污染物小分子化、非溶性有机物水解为溶解性物质、使血红素等难以降解物质转化为易生物降解物质，提高污水的可生化性，为后续好氧处理创造良好的生化条件。因而提高了整个污水的COD、BOD5去除率。

水解工艺是依靠大量的兼氧生物的代谢作用来降解(转化)有机物，它不需要(或只需少量)充氧，因而可以节省能耗。水解工艺运行稳定，受外界气温变化影响小。水温的适应范围为5-40℃。冬夏出水，COD去除率，几乎无甚差异。

生化处理部分不仅要去除废水中的COD，还要去除氨氮。氨氮的去除过程是先由好氧菌将NH3—N氧化为NO2-和NO3-；然后由厌氧的反硝细菌将NO2-和NO3-转化为N2放出。缺氧段是脱氮装置的关键部位，目前采用膜法缺氧的生物处理方法，其脱氮效果最好，经济可靠。

生物接触氧化法是活性污泥法与生物复合的生物膜法。曝气池中设有填料，采用曝气充氧，微生物部分固着，部分悬浮。其具有下列特点：

- 由于填料比表面积大，池内充氧条件好，氧化池内单位容积的生物量高于活性污泥法池及生物滤池，因此它可以达到较高的容积负荷；

- ②由于池内微生物固着量多，水流属完全混合型，因此它对水质水量的骤变有较强的适应能力(抗冲击负荷能力强)；

- 不需或只需少量污泥回流；

- 池容较小和占地面积较小，投资费用低；

- 流程简单，操作方便，不需较高的自动控制；

- 由于采取了污泥固定技术，因此不会发生污泥膨胀。

- 经过生化处理，废水中绝大部分有机物被去除，可满足于达标排放要求。

- 设备及主要材料估算表(单位:元)

| 序号 | 构筑物名称 | 型号、规格 | 数量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气浮设备 | WHQF-150 | 1套 | 潍坊沃华 |
| 2 | 调节池提升泵 | 50WQ10-10-1.5,Q=8m3/h H-10m, N=0.75KW | 2台 | 浙江大元 |
| 3 | 风机 | SSR50型,Q=2.15m3/min P=50Kpa, N=0.75KW | 2台 | 章丘恒阳 |
| 4 | 污泥泵 | 50WDQ10-10-0.75 Q=10m3/h,H=10m N=0.75kw | 4台 | 浙江大元 |
| 5 | UASB厌氧反应器 | WHYYFYQ-2型， 2立方/小时 | 1套 | 潍坊沃华 |
| 6 | 二氧化氯发生器 | WHB-1000型 | 1套 | 潍坊沃华 |
| 7 | 生物接触氧化 | WHYTH-2型，2立方/小时 | 1套 | 潍坊沃华 |
| 8 | 弹性填料 | L1700*200 | 配套 | 潍坊沃华 |
| 9 | 曝气装置 | 旋混曝气器 | 配套 | 潍坊沃华 |
| 10 | 填料支架 |  | 配套 | 潍坊沃华 |
| 11 | 过滤泵 | 1HP | 1台 | 意大利艾克 |
| 12 | 高效过滤器 | WHGL-2 | 1台 | 意大利艾克 |
| 13 | 控制系统 | WHZK-380 | 1套 | 潍坊沃华 |
| 14 | 絮凝加药设备 | WHJY-06-07 | 1台 | 德国阿尔道斯 |
| 15 | 液位开关 |  | 配套 | 潍坊沃华 |
| 16 | 价格合计 |  |  |  |

（9）、运行成本及效益分析

废水处理过程中的运行成本由动力费、药剂费构成（未计设备折旧及维修）。

A、动力费：总装机容量为7KW，同时使用最大功率约为2.25KW，电费按0.55元/kwh计，则处理每立方米水动力成本0.61元。

B、药剂费为消毒剂二氧化氯费用，市场价格2元/公斤，投加量按30mg/L计，则处理每立方米水药剂费0.06元，石灰费用可不计。

通过上述分析，处理每立方米废水的直接运行成本为：

（A+B）=0.61+0.06=0.67元/m3废水。

五、设备安装、调试与维护

1、 安装：本设备由二组池子组成，一组为钢筋混凝土结构池体，另一组为钢结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下，钢结构池体可埋入地坪以下，也可安装在地坪上。两组池体基础的土建条件图由我公司提供，要求四周挖掘宽度需比设备平面尺寸大600mm以上。

2、根据安装图，用吊车将钢结构池体吊入。就位安装时必须在我公司技术人员指导下进行，不能将箱体位置、方向放错，然后由我公司负责池子之间的管道连接。

3、安装完毕后必须把设备存满水，试验各管道接口不渗漏，方可用土填入设备四周与间隙中，并平整地面，把电控柜控制线与设备接通，电控柜与电源线接通。接线时注意风机、水泵的转向。

4、设备安装后必须保证下雨地面不积水，钢结构池体的上方不得压有重物。设备一般不抽空内部污水，以防地下水把设备浮起。

5、调试：调试工作由我公司负责，为了加快调试进度，可投入菌种，为了避免菌种流失，可减少进水量并启动风机进行曝气，直至填料上长出一层橙黄色生物膜，即已完成填料挂膜，然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后，再对A级生物池内微生物进行驯化，即逐渐减少曝气机量，使A级生物池处于缺氧状态，使填料上微生物变为兼性微生物。然后对微生物进行适应性运转，直至达到设计要求。

6、设备维护与保养：我公司为客户建立WHYTH-AO系列污水处理设备定期保养制度，主要易损部件是水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况、填料函的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量，保证各部正常，同时检查消毒剂的投加与剩余量，必要时可调整投加量并补充消毒剂，风机及水泵每运行5000-8000小时进行一次保养与维修。

六、质量保证承诺

潍坊沃华水处理设备有限公司为保证参加投标设备的质量特作如下承诺：

1、参加投标设备遵循：中国环境保护产品认定技术条件标准和企业标准。

2、严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

3、严格检查和控制原材料、原器件、外协配套件的进厂质量。

4、为所提供的设备在制造、运输、装卸过程中投保，一但发生意外，我方将按需方要求对所供设备尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

5、在开箱过程中如发现缺件及其它原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。

6、在设备的安装、调试过程中出现的质量问题，先处理问题，再分清责任，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失，一切以满足工程进度需要为准则。

七、售后服务承诺

凡是我公司售出的产品，实行“一年包修，终身保修，免费设计选型，免费提供技术咨询”。

- 帮助客户选择适宜的配套设备型号。

- 提供设备的有关技术资料，负责指导安装调试。

- 提供原料供应厂家信息。

- 免费培训操作人员和提供技术咨询。

- 承担《中华人民共和国质量法》所规定的质量责任。

- 在包修期内，只要是正常使用下出现任何问题，我公司无条件向客户提供无限次的服务，甚至更换设备。

- 产品维修：接到报修后24小时内作出反应，并及时派维修人员赶到现场解决问题。

- 免费为客户制定操作规程，免费培训操作人员。

八、电器控制

1. 污水处理过程采用手动、自动两种控制方式；

2. 调节池污水泵低水位停止，高水位启动；

3. 整套污水处理设备运行实现全自动运行。

九、公司介绍

潍坊沃华水处理设备有限公司坐落于国际风筝都--山东潍坊，公司位于潍坊高新技术开发区，是本市高新技术企业，专业从事各类水处理设备的研发、生产、销售和技术服务。公司产品结合多种优点，技术先进、品质优良。公司通过了ISO9001-2008国际质量体系认证。

本公司生产的二氧化氯发生器、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、中水回用设备、医院污水处理设备、加药设备、脱氯设备已在全国各个城市广泛应用。公司秉着“质量第一、信誉至上”的宗旨，热情地为用户服务。欢迎广大用户选用、光临指导并恳切希望对本公司产品提出宝贵意见！

公司愿景：
创建国内领先的并有自主产权的环保知识性企业组织，整合设计、施工、运行、销售为一体的大型环保企业。

经营理念： 
      可亲、可信、共创、共赢

企业价值观： 
　    善待环境、护佑健康、滴水之恩、涌泉相报

管理理念：

负责任的团队、超级执行力、市场的需要而管理、管理的目的是市场。

性能原则：

安全、可靠；性能指标优于国家标准；自动化程度高；操作维护简便。

现场场景：