生产厂房净化系统验证报告

| 文件名： 生产厂房净化系统验证报告 |  | 编号： |
| --- | --- | --- |
| 制定人： | 制定日期： | 版次： |
| 修订人： | 修订日期： | 印数： |
| 审核人： | 审核日期： | 颁发部门： |
| 批准人： | 批准日期： | 生效日期： |
| 分发至： |  |  |
| 修订情况： |  |  |

1. 验证工作组织和实施

该XXXXXXX车间厂房净化系统验证工作由公司设备工程部负责组织，设备工程部、生产部、质量管理部、生产车间及公司检验中心有关人员参与实施。

| 部门 | 人 员 |
| --- | --- |

2.  安装及检查

2.1  中央空调安装确认

2.1.1  材料

| 部件名称 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 空调箱体 | 彩钢板聚胺酯发泡塑料、耐腐蚀、保温性能好 | 符合要求 |
| 加热器 | 铝合金翅片、铜管 | 符合要求 |
| 表冷器 | 铝合金翅片、铜管 | 符合要求 |
| 挡水板 | 不锈钢 | 符合要求 |
| 积水盘 | 不锈钢 | 符合要求 |
| 初效过滤器 | 超细玻璃纤维薄毡 | 符合要求 |
| 中效过滤器 | 超细玻璃纤维薄毡 | 符合要求 |

检查人：                       检查日期：

2.1.2  电源连接

| 检查项目 | 设计要求 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 380Ｖ三相四线制 | 380Ｖ三相四线制 | 符合要求 |
| 功率 | 37KW | 37KW | 符合要求 |
| 电源频率 | 50HZ | 50HZ | 符合要求 |
| 接地保护 | 接地保护电阻≤4Ω | 2Ω | 符合要求 |

检查人：                         检查日期：

2.1.3  蒸汽连接

| 检查项目 | 设计要求 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽压力 | 0.05 –0.3MPa | 0.1 MPa | 符合要求 |
| 管道连接直径 | Ф50mm管径 | Ф50mm | 符合要求 |
| 管道材料 | 无缝钢管 | 无缝钢管 | 符合要求 |
| 加热器排数 | 两排 | 两排 | 符合要求 |

检查人：                    检查日期：

2.1.4  冷却水

| 检查项目 | 设计要求 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却水压力 | 0.15—0.3MPa | 0.2MPa | 符合要求 |
| 管道连接直径 | Ф80mm管径 | Ф50mm | 符合要求 |
| 冷却水进水温度 | 小于8 ℃ | 8℃ | 符合要求 |
| 冷却水回水温度 | 大于2 ℃ | 12℃ | 符合要求 |
| 管道材料 | 无缝钢管 | 无缝钢管 | 符合要求 |
| 加热器排数 | 10排 | 10排 | 符合要求 |
| 积水盘有无水封防倒灌装置 | 有 | 有水封防倒灌装置 | 符合要求 |

检查人：                       检查日期：

2.2  空调箱密封性检查

| 检查项目 | 设计要求 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱体四周彩钢板接合处 | 箱体四周彩钢板接合处无泄漏 | 密封可靠、无泄漏 | 符合要求 |
| 检修门与箱体接合处 | 箱体两个检修门密闭无泄漏 | 密封可靠、无泄漏 | 符合要求 |

检查人：                       检查日期：

2.3  送回风管安装及检查

| 检查项目 | 设计要求 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风管材质 | 0.7mm镀锌钢板 | 0.7mm镀锌钢板 | 符合要求 |
| 风管安装时是否保持其内部清洁 | 制作后风管内壁应清洁并两端封口 | 风管制作完成后,立即将其内壁清洗干净，并用洁净塑料布封住两端，以防止内壁被弄脏。 | 符合要求 |
| 风管咬口处是否有泄漏 | 通过黑暗背景下，卤素灯照射管内，无漏光现象发生。 | 通过黑暗背景下，卤素灯照射管内，发现无漏光现象发生，即风管交接处无泄漏。 | 符合要求 |

检查人：                          检查日期：

2.4 洁净区地漏、水池、传递柜安装及检查

| 房间名称 | 地漏 | 水池、地池 | 传递柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 女更缓冲 | 无 | 地池为800×800不锈钢材质，下接带水封地漏，水封深度为50mm，能防止外界异物进入房间，排水畅通，拆卸清洗方便，地漏位置处于地坪较低位置，能保证地坪不积水。 | 无 |
| 男更缓冲 | 无 | 地池为800×800不锈钢材质，下接带水封地漏，水封深度为50mm，能防止外界异物进入房间，排水畅通，拆卸清洗方便，地漏位置处于地坪较低位置，能保证地坪不积水。 | 无 |
| 洗衣室 | 两只地漏为不锈钢，水封深度为50mm，能防止外界异物进入房间，排水畅通，拆卸清洗方便，地漏位置处于地坪较低位置，能保证地坪不积水。 | 无 | 传递柜净尺寸为600×600×600，不锈钢材质，连锁机构正常，两端门不能同时打开，紫外灯正常。 |
| 实验室 | 无 | 地池为800×800不锈钢材质，下接带水封地漏，水封深度为50mm，能防止外界异物进入房间，排水畅通，拆卸清洗方便，地漏位置处于地坪较低位置，能保证地坪不积水。 | 无 |
| 器具清洗 | 无 | 地池为800×800不锈钢材质，下接带水封地漏，水封深度为50mm，能防止外界异物进入房间，排水畅通，拆卸清洗方便，地漏位置处于地坪较低位置，能保证地坪不积水。 | 无 |
| 胶囊填充室 | 两只地漏为不锈钢，水封深度为50mm，能防止外界异物进入房间，排水畅通，拆卸清洗方便，地漏位置处于地坪较低位置，能保证地坪不积水。 | 无 | 无 |
| 配料间 | 两只地漏为不锈钢，水封深度为50mm，能防止外界异物进入房间，排水畅通，拆卸清洗方便，地漏位置处于地坪较低位置，能保证地坪不积水。 | 无 | 传递柜净尺寸为600×600×600，不锈钢材质，连锁机构正常，两端门不能同时打开，紫外灯正常。 |
| 总混间 | 1只地漏为不锈钢，水封深度为50mm，能防止外界异物进入房间，排水畅通，拆卸清洗方便，地漏位置处于地坪较低位置，能保证地坪不积水。 | 无 | 无 |

结论：XXXXXXX车间洁净区地漏、水池、传递柜制作安装质量检查均符合要求。

检测人：                       日期：

2.5  清洁区公用设施的安装及检查

| 房间名称 | 送风口安装情况 | 各种管道、管线安装情况 |
| --- | --- | --- |
| 制粒间 | 有四只高效送风口，尺寸为480×480，外柜为铝合金，高效过滤器为苏净集团生产有合格证，高效静压箱为冷镀钢板制作，和天棚结合处打密封胶，过滤器与静压箱接触面有密封圈，经四只螺栓紧固后密封良好，经尘埃计数器测试，滤效合格。 | 纯化水管道为DN25，316L材质，环形回流，阀门为316L卫生球阀，内外电抛光，和顶棚结合处有不锈钢专用密封件密封，吊顶上面管道有保温层，保温层保温良好，药液管道为316L不锈钢材质，电抛光处理，所有阀门为快开式隔膜阀，无死角，所有管道、弯头、三通为快开式，方便拆卸清洗，配制罐，药液管道经HNO3钝化，蒸汽加热管进入洁净区部分用不锈钢管,和天棚结合处打胶密封,电缆外接不锈钢管,所有灯线、电缆在进入洁净区和天棚接合处用胶密封。 |
| 总混间 | 有二只高效送风口，尺寸为480×480，外柜为铝合金，高效过滤器为苏净集团生产有合格证，高效静压箱为冷镀钢板制作，和天棚结合处打密封胶，过滤器与静压箱接触面有密封圈，经四只螺栓紧固后密封良好，经尘埃计数器测试，滤效合格。 | 纯化水管道为DN25，316L材质，环形回流，阀门为316L卫生球阀，内外电抛光，和顶棚结合处有不锈钢专用密封件密封，吊顶上面管道有保温层，保温层保温良好，药液管道为316L不锈钢材质，电抛光处理，所有阀门为快开式隔膜阀，无死角，所有管道、弯头、三通为快开式，方便拆卸清洗，配制罐，药液管道经HNO3钝化，蒸汽加热管进入洁净区部分用不锈钢管,和天棚结合处打胶密封,电缆外接不锈钢管,所有灯线、电缆在进入洁净区和天棚接合处用胶密封。 |
| 实验室 | 有一只高效送风口，尺寸为480×480，外柜为铝合金，高效过滤器为苏净集团生产有合格证，高效静压箱为冷镀钢板制作，和天棚结合处打密封胶，过滤器与静压箱接触面有密封圈，经四只螺栓紧固后密封良好，经尘埃计数器测试，滤效合格。 | 纯化水管道为DN25，316L材质，环形回流，阀门为316L卫生球阀，内外电抛光，和顶棚结合处有不锈钢专用密封件密封，吊顶上面管道有保温层，保温层保温良好。 |
| 器具清洗间 | 有一只高效送风口，尺寸为480×480，外柜为铝合金，高效过滤器为苏净集团生产有合格证，高效静压箱为冷镀钢板制作，和天棚结合处打密封胶，过滤器与静压箱接触面有密封圈，经四只螺栓紧固后密封良好，经尘埃计数器测试，滤效合格。 | 纯化水管道为DN25，316L材质，环形回流，阀门为316L卫生球阀，内外电抛光，和顶棚结合处有不锈钢专用密封件密封，吊顶上面管道有保温层，保温层保温良好。 |
| 洁具清洗间 | 有一只高效送风口，尺寸为480×480，外柜为铝合金，高效过滤器为苏净集团生产有合格证，高效静压箱为冷镀钢板制作，和天棚结合处打密封胶，过滤器与静压箱接触面有密封圈，经四只螺栓紧固后密封良好，经尘埃计数器测试，滤效合格。 | 纯化水管道为DN25，316L材质，环形回流，阀门为316L卫生球阀，内外电抛光，和顶棚结合处有不锈钢专用密封件密封，吊顶上面管道有保温层，保温层保温良好。 |
| 胶囊填充室 | 有二只高效送风口，尺寸为480×480，外柜为铝合金，高效过滤器为苏净集团生产有合格证，高效静压箱为冷镀钢板制作，和天棚结合处打密封胶，过滤器与静压箱接触面有密封圈，经四只螺栓紧固后密封良好，经尘埃计数器测试，滤效合格。 | 真空管道为DN25，316L材质，和顶棚结合处有不锈钢专用密封件密封。 |
| 铝包间 | 有一只高效送风口，尺寸为480×480，外柜为铝合金，高效过滤器为苏净集团生产有合格证，高效静压箱为冷镀钢板制作，和天棚结合处打密封胶，过滤器与静压箱接触面有密封圈，经四只螺栓紧固后密封良好，经尘埃计数器测试，滤效合格。 | 冷却水管道、真空管道为DN25，和顶棚结合处有不锈钢专用密封件密封。 |
| 烘干间 | 有一只高效送风口，尺寸为480×480，外柜为铝合金，高效过滤器为苏净集团生产有合格证，高效静压箱为冷镀钢板制作，和天棚结合处打密封胶，过滤器与静压箱接触面有密封圈，经四只螺栓紧固后密封良好，经尘埃计数器测试，滤效合格。 | 蒸汽管道为DN25，和顶棚结合处有不锈钢专用密封件密封，吊顶上面管道有保温层，保温层保温良好。 |

结论：XXXXXXX车间洁净区管道、管线、送风口安装质量检测均符合要求。

检测人：                     日期：

2.6  清洁区墙壁、天棚、地坪的安装及检查

| 房间名称 | 墙壁 | 天棚 | 地坪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 女更缓冲 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 男更缓冲 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 二更 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具、电线管、水管等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 二更缓冲 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 内包清洁 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 配料间 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 粉碎间 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 女二更 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具、水管等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 男二更 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具、水管等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 洗衣室 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具、水管等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 筛分室 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 走廊 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 胶囊填充间 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |
| 实验室 | 四面墙壁彩板接缝严密，打胶均匀，墙壁与墙壁、墙壁与地坪、墙壁与天棚结合处圆角，R角牢固。窗户门窗安装无死角，门与地坪间隙约3mm，不接触地坪。 | 天棚彩板接缝严密，打胶均匀，天棚上面彩板接缝处打胶并用镀锌钢条铆固。送风口、灯具等与天棚结合处打胶密封。 | 环氧树脂自流平光滑、牢固、平整，与R角接缝处均填满，不渗水。 |

结论：XXXXXXX车间洁净区墙壁、天棚、地坪制作安装均符合要求。

检查人：                        检查日期：

2.7  中央空调自动控制系统确认

测试过程：

XXXXXXX车间洁净区静压设定为15～25Pa，将涤纶膜间传递窗两边门强制打开，同时将涤纶膜间门打开，观察洁净区静压低于该范围，中央空调自动控制系统能否自动加大变频调速，提高空调风机转速，而提高了洁净区静压，测试时间10分钟后，关闭涤纶膜间门和传递窗门，同时将洁净走廊处回风阀关闭静压高于该范围，观察中央空调自动控制系统能否自动减少变频调速，降低空调风机转速，而降低了洁净区静压，测试时间10分钟 。

检查结果：

| 时间 | 房间静压 （以洁净走廊为标准） | 风机变频 赫兹数 |
| --- | --- | --- |
| 9：10 | 15pa | 50Hz |
| 9：20 | 20 pa | 43 Hz |
| 9：30 | 25 pa | 37 Hz |
| 9：40 | 27 pa | 30 Hz |
| 9：50 | 30 pa | 26 Hz |
| 10：00 | 25 pa | 37 Hz |
| 10：10 | 25 pa | 38 Hz |
| 10：20 | 26 pa | 37 Hz |
| 10：30 | 25 pa | 36 Hz |

结论：XXXXXXX车间中央空调自动控制系统性能符合要求。

检查人：                 检查日期：

2.8  通风空调系统送风量检测

检测结果：

| 测点 | 风管尺寸 （mm） | 截面积（m2） | 测定风速（m/h） | 设计风量（m3/h） | 测定风量 （m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1600×800 | 1．28 | 7．8 | 32979 | 35942 | 变频器读数为38 |
| B | 1600×800 | 1．28 | 6．43 | 2655 | 29629 |  |
| C | 1000×800 | 0．8 | 2．2 | 6424 | 6336 |  |

结论：洁净空调各风口风量全部达到要求。

检测人：                       检测日期：

排风系统

| 测点 | 风管尺寸 （mm） | 截面积（m2） | 测定风速（m/h） | 设计风量（m3/h） | 测定风量 （m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 直径200 | 0．0314 | 5．9 | 700 | 766 |  |
| B | 800×400 | 0．32 | 4．8 | 6000 | 6529 |  |
| C | 320×200 | 0．064 | 3．9 | 900 | 998 |  |

结论：三个排风系统排风量全部达到要求。

检测人：                              检测日期：

2.9  仪器仪表校正

CLJ-OID尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、JD-3光照度计、风速仪

以上仪器仪表已经校正。

2.10  安装确认结论

根据验证小组的检查,XXXXXXX车间厂房净化系统验证的各项安装检查项目均符合要求。

结果审查及批准：

| 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

3．高效过滤器过滤效率测定

合格标准：高效过滤器过滤效率应大于99.97%

表一   XXXXXXX车间高效过滤器过滤效率检测表

| 序号 | 高效过滤器 编号 | 过滤器 过滤效率 检测结果 | 序号 | 高效过滤器 编号 | 过滤器 过滤效率检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dsy-1 | 100.0% | 26 | dsy-26 | 100.0% |
| 2 | dsy-2 | 99.98% | 27 | dsy-27 | 100.0% |
| 3 | dsy-3 | 100.0% | 28 | dsy-28 | 100.0% |
| 4 | dsy-4 | 100.0% | 29 | dsy-29 | 100.0% |
| 5 | dsy-5 | 100.0% | 30 | dsy-30 | 100.0% |
| 6 | dsy-6 | 100.0% | 31 | dsy-31 | 99.98% |
| 7 | dsy-7 | 99.98% | 32 | dsy-32 | 100.0% |
| 8 | dsy-8 | 99.98% | 33 | dsy-33 | 100.0% |
| 9 | dsy-9 | 99.98% | 34 | dsy-34 | 100.0% |
| 10 | dsy-10 | 100.0% | 35 | dsy-35 | 100.0% |
| 11 | dsy-11 | 100.0% | 36 | dsy-36 | 100.0% |
| 12 | dsy-12 | 99.98% | 37 | dsy-37 | 100.0% |
| 13 | dsy-13 | 100.0% | 38 | dsy-38 | 100.0% |
| 14 | dsy-14 | 100.0% | 39 | dsy-39 | 100.0% |
| 15 | dsy-15 | 100.0% | 40 | dsy-40 | 99.98% |
| 16 | dsy-16 | 100.0% | 41 | dsy-41 | 99.98% |
| 17 | dsy-17 | 100.0% | 42 | dsy-42 | 100.0% |
| 18 | dsy-18 | 99.98% | 43 | dsy-43 | 100.0% |
| 19 | dsy-19 | 100.0% | 44 | dsy-44 | 100.0% |
| 20 | dsy-20 | 100.0% | 45 | dsy-45 | 100.0% |
| 21 | dsy-21 | 100.0% | 46 | dsy-46 | 100.0% |
| 22 | dsy-22 | 100.0% | 47 | dsy-47 | 100.0% |
| 23 | dsy-23 | 100.0% | 48 | dsy-48 | 100.0% |
| 24 | dsy-24 | 100.0% |  |  |  |
| 25 | dsy-25 | 100.0% |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间洁净区空气高效过滤器过滤效率均符合要求。

检查人：                                  检查日期：

表二   XXXXXXX车间高效过滤器过滤效率检测表

| 序号 | 高效过滤器 编号 | 过滤器 过滤效率 检测结果 | 序号 | 高效过滤器 编号 | 过滤器 过滤效率检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dsy-1 | 99.98% | 26 | dsy-26 | 100.0% |
| 2 | dsy-2 | 99.97% | 27 | dsy-27 | 100.0% |
| 3 | dsy-3 | 99.98% | 28 | dsy-28 | 100.0% |
| 4 | dsy-4 | 99.97% | 29 | dsy-29 | 100.0% |
| 5 | dsy-5 | 99.97% | 30 | dsy-30 | 100.0% |
| 6 | dsy-6 | 99.98% | 31 | dsy-31 | 100.0% |
| 7 | dsy-7 | 99.98% | 32 | dsy-32 | 100.0% |
| 8 | dsy-8 | 99.97% | 33 | dsy-33 | 100.0% |
| 9 | dsy-9 | 100.0% | 34 | dsy-34 | 100.0% |
| 10 | dsy-10 | 100.0% | 35 | dsy-35 | 100.0% |
| 11 | dsy-11 | 100.0% | 36 | dsy-36 | 100.0% |
| 12 | dsy-12 | 100.0% | 37 | dsy-37 | 100.0% |
| 13 | dsy-13 | 100.0% | 38 | dsy-38 | 100.0% |
| 14 | dsy-14 | 99.97% | 39 | dsy-39 | 100.0% |
| 15 | dsy-15 | 99.97% | 40 | dsy-40 | 100.0% |
| 16 | dsy-16 | 100.0% | 41 | dsy-41 | 100.0% |
| 17 | dsy-17 | 100.0% | 42 | dsy-42 | 100.0% |
| 18 | dsy-18 | 100.0% | 43 | dsy-43 | 100.0% |
| 19 | dsy-19 | 100.0% | 44 | dsy-44 | 100.0% |
| 20 | dsy-20 | 100.0% | 45 | dsy-45 | 100.0% |
| 21 | dsy-21 | 100.0% | 46 | dsy-46 | 100.0% |
| 22 | dsy-22 | 100.0% | 47 | dsy-47 | 100.0% |
| 23 | dsy-23 | 100.0% | 48 | dsy-48 | 100.0% |
| 24 | dsy-24 | 100.0% |  |  |  |
| 25 | dsy-25 | 100.0% |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间洁净区空气高效过滤器过滤效率均符合要求。

检查人：                                 检查日期：

表三   XXXXXXX车间高效过滤器过滤效率检测表

| 序号 | 高效过滤器 编号 | 过滤器 过滤效率 检测结果 | 序号 | 高效过滤器 编号 | 过滤器 过滤效率检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dsy-1 | 100.0% | 26 | dsy-26 | 100.0% |
| 2 | dsy-2 | 100.0% | 27 | dsy-27 | 100.0% |
| 3 | dsy-3 | 100.0% | 28 | dsy-28 | 100.0% |
| 4 | dsy-4 | 100.0% | 29 | dsy-29 | 100.0% |
| 5 | dsy-5 | 100.0% | 30 | dsy-30 | 100.0% |
| 6 | dsy-6 | 100.0% | 31 | dsy-31 | 100.0% |
| 7 | dsy-7 | 100.0% | 32 | dsy-32 | 100.0% |
| 8 | dsy-8 | 100.0% | 33 | dsy-33 | 100.0% |
| 9 | dsy-9 | 100.0% | 34 | dsy-34 | 100.0% |
| 10 | dsy-10 | 100.0% | 35 | dsy-35 | 100.0% |
| 11 | dsy-11 | 100.0% | 36 | dsy-36 | 100.0% |
| 12 | dsy-12 | 100.0% | 37 | dsy-37 | 100.0% |
| 13 | dsy-13 | 100.0% | 38 | dsy-38 | 100.0% |
| 14 | dsy-14 | 100.0% | 39 | dsy-39 | 100.0% |
| 15 | dsy-15 | 100.0% | 40 | dsy-40 | 100.0% |
| 16 | dsy-16 | 100.0% | 41 | dsy-41 | 100.0% |
| 17 | dsy-17 | 100.0% | 42 | dsy-42 | 100.0% |
| 18 | dsy-18 | 100.0% | 43 | dsy-43 | 100.0% |
| 19 | dsy-19 | 100.0% | 44 | dsy-44 | 100.0% |
| 20 | dsy-20 | 100.0% | 45 | dsy-45 | 100.0% |
| 21 | dsy-21 | 100.0% | 46 | dsy-46 | 100.0% |
| 22 | dsy-22 | 100.0% | 47 | dsy-47 | 100.0% |
| 23 | dsy-23 | 100.0% | 48 | dsy-48 | 100.0% |
| 24 | dsy-24 | 100.0% |  |  |  |
| 25 | dsy-25 | 100. % |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间洁净区空气高效过滤器过滤效率均符合要求。

检查人：                                     检查日期：

高效过滤器过滤效率测定结论：

根据验证小组的检查,XXXXXXX车间厂房净化系统的各高效过滤器过滤效率均符合要求。

结果审查及批准：

| 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

4.洁净室正压检测

标准：空气洁净度等级不同的静压差应大于5Pa，洁净室区与室外大气的静压差应大于10Pa。”

XXXXXXX车间主要洁净室静压检测表

表一

| 序号 | 洁净室名称 | 正压值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 7 Pa | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 | 7 Pa | 符合要求 |
| 3 | 女二更 | 12Pa | 符合要求 |
| 4. | 男二更 | 12Pa | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 | 15Pa | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 | 15Pa | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 | 16Pa | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 | 15Pa | 符合要求 |
| 9 | 配料间 | 20Pa | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 | 20Pa | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 | 20Pa | 符合要求 |
| 12 | 实验室 | 20Pa | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充间 | 20Pa | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 | 20Pa | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 | 20Pa | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 | 20Pa | 符合要求 |
| 17 |  | 20Pa | 符合要求 |
| 18 |  | 20Pa | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间洁净室空气正压检测符合要求，参见XXXXXXX车间洁净室正压分布图。

检查人：                     检查日期：

表二

| 序号 | 洁净室名称 | 正压值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 7 Pa | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 | 7 Pa | 符合要求 |
| 3 | 女二更 | 12Pa | 符合要求 |
| 4. | 男二更 | 12Pa | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 | 15Pa | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 | 15Pa | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 | 16Pa | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 | 15Pa | 符合要求 |
| 9 | 配料间 | 20Pa | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 | 20Pa | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 | 20Pa | 符合要求 |
| 12 | 实验室 | 20Pa | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充间 | 20Pa | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 | 20Pa | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 | 20Pa | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 | 20Pa | 符合要求 |
| 17 |  | 20Pa | 符合要求 |
| 18 |  | 20Pa | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间洁净室空气正压检测符合要求，参见XXXXXXX车间洁净室正压分布图。

检查人：                       检查日期：

表三

| 序号 | 洁净室名称 | 正压值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 7 Pa | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 | 7 Pa | 符合要求 |
| 3 | 女二更 | 12Pa | 符合要求 |
| 4. | 男二更 | 12Pa | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 | 15Pa | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 | 15Pa | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 | 16Pa | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 | 15Pa | 符合要求 |
| 9 | 配料间 | 20Pa | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 | 20Pa | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 | 20Pa | 符合要求 |
| 12 | 实验室 | 20Pa | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充间 | 20Pa | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 | 20Pa | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 | 20Pa | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 | 20Pa | 符合要求 |
| 17 |  | 20Pa | 符合要求 |
| 18 |  | 20Pa | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间洁净室空气正压检测符合要求，参见XXXXXXX车间洁净室正压分布图。

检查人：                     检查日期：

5.洁净室各高效过滤器风口送风量检测

XXXXXXX车间洁净室各风口送风量检测表

| 房间名称 | 风口尺寸（mm×mm） | 风口数量(个) | 设计风口风量 （m3/h） | 设计风口 风速 （m/s） | 实测风口风量 （m3/h） | 实测风口风速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 女更缓冲 | 484×484 | 1 | 541 | 0.76 | 554 | 0.78 |
| 男更缓冲 | 484×484 | 1 | 468 | 0.66 | 461 | 0.65 |
| 女二更 | 484×484 | 1 | 1131 | 0.9 | 1191 | 0.95 |
| 男二更 | 484×484 | 1 | 1139 | 0.91 | 1153 | 0.92 |
| 洗衣室 | 484×484 | 1 | 1193 | 0.95 | 1128 | 0.9 |
| 铝包室 | 484×484 | 1 | 741 | 1.04 | 710 | 1.0 |
| 整粒室 | 484×484 | 1 | 593 | 0.84 | 639 | 0.9 |
| 洁净走廊 | 484×484 | 1 | 858 | 1.21 | 852 | 1.2 |
| 配料间 | 484×484 | 5 | 909 | 1.28 | 852 | 1.2 |
| 粉碎间 | 484×484 | 1 | 538 | 0.76 | 568 | 0.8 |
| 整粒间 | 484×484 | 1 | 538 | 0.76 | 568 | 0.8 |
| 实验室 | 484×484 | 1 | 538 | 0.76 | 603 | 0.85 |
| 胶囊填充室 | 484×484 | 1 | 538 | 0.76 | 568 | 0.8 |
| 烘干室 | 484×484 | 4 | 761 | 1.07 | 852 | 1.2 |
| 器具存放 | 484×484 | 1 | 835 | 1.18 | 852 | 1.2 |
| 器具清洗 | 484×484 | 1 | 952 | 1.34 | 923 | 1.3 |

结论：XXXXXXX车间洁净室各高效过滤器风口送风量检测均符合要求。

检查人：                              检查日期：

6.   洁净区洁净指标确认

6.1  悬浮粒子的测定

GMP规范有关悬浮粒子的测定标准：

| 洁净度 | 粒径尺寸 | 尘粒数/m3 |
| --- | --- | --- |
| 300,000 | ≥0.5μm | ≤10,500,000 |
|  | ≥5μm | ≤60,000 |
| 100,000 | ≥0.5μm | ≤3,500,000 |
|  | ≥5μm | ≤20,000 |
| 10,000 | ≥0.5μm | ≤350,000 |
|  | ≥5μm | ≤2,000 |
| 100 | ≥0.5μm | ≤3,500 |
|  | ≥5μm | 0 |

系统洁净度测试报告

仪器名称                    尘埃粒子计数器

仪器型号                    CLJ-OID

采样流量                    2.83  l/min

采样高度                    1m

测试环境                    静态

测试结果                    全部满足设计要求

测定人：                   日期：

表一

| 序号 | 测试房间 | ≥0.5μm的粒子数 | ≥5μm的 粒子数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 3518800 | 9637 | 符合XX级 |
| 2 | 男更缓冲 | 250090 | 6634 | 符合XX级 |
| 3 | 女二更 | 176660 | 6978 | 符合XX级 |
| 4. | 男二更 | 989660 | 6802 | 符合XX级 |
| 5 | 洗衣室 | 88690 | 2579 | 符合XX级 |
| 6 | 铝包室 | 42930 | 3224 | 符合XX级 |
| 7 | 整粒室 | 138500 | 2579 | 符合XX级 |
| 8 | 洁净走廊 | 201410 | 1174 | 符合XX级 |
| 9 | 配料间 | 48832 | 1934 | 符合XX级 |
| 10 | 粉碎间 | 37049 | 1544 | 符合XX级 |
| 11 | 整粒间 | 354330 | 1668 | 符合XX级 |
| 12 | 实验室 | 70716 | 5800 | 符合XX级 |
| 13 | 胶囊填充室 | 58120 | 1289 | 符合XX级 |
| 14 | 烘干室 | 43460 | 7500 | 符合XX级 |
| 15 | 器具存放 | 21200 | 1289 | 符合XX级 |
| 16 | 器具清洗 | 10935 | 1289 | 符合XX级 |
| 17 |  | 13488 | 4600 | 符合XX级 |
| 18 |  | 63490 | 3540 | 符合XX级 |

结论：XXXXXXX车间各洁净室悬浮粒子测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                       检查日期：

表二

| 序号 | 测试房间 | ≥0.5μm的粒子数 | ≥5μm的粒子数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 2 | 男更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 3 | 女二更 |  |  | 符合XX级 |
| 4. | 男二更 |  |  | 符合XX级 |
| 5 | 洗衣室 |  |  | 符合XX级 |
| 6 | 铝包室 |  |  | 符合XX级 |
| 7 | 整粒室 |  |  | 符合XX级 |
| 8 | 洁净走廊 |  |  | 符合XX级 |
| 9 | 配料间 |  |  | 符合XX级 |
| 10 | 粉碎间 |  |  | 符合XX级 |
| 11 | 整粒间 |  |  | 符合XX级 |
| 12 | 实验室 |  |  | 符合XX级 |
| 13 | 胶囊填充室 |  |  | 符合XX级 |
| 14 | 烘干室 |  |  | 符合XX级 |
| 15 | 器具存放 |  |  | 符合XX级 |
| 16 | 器具清洗 |  |  | 符合XX级 |
| 17 |  |  |  | 符合XX级 |
| 18 |  |  |  | 符合XX级 |

结论：XXXXXXX车间各洁净室悬浮粒子测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                       检查日期：

表三

| 序号 | 测试房间 | ≥0.5μm的粒子数 | ≥5μm的粒子数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 2 | 男更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 3 | 女二更 |  |  | 符合XX级 |
| 4. | 男二更 |  |  | 符合XX级 |
| 5 | 洗衣室 |  |  | 符合XX级 |
| 6 | 铝包室 |  |  | 符合XX级 |
| 7 | 整粒室 |  |  | 符合XX级 |
| 8 | 洁净走廊 |  |  | 符合XX级 |
| 9 | 配料间 |  |  | 符合XX级 |
| 10 | 粉碎间 |  |  | 符合XX级 |
| 11 | 整粒间 |  |  | 符合XX级 |
| 12 | 实验室 |  |  | 符合XX级 |
| 13 | 胶囊填充室 |  |  | 符合XX级 |
| 14 | 烘干室 |  |  | 符合XX级 |
| 15 | 器具存放 |  |  | 符合XX级 |
| 16 | 器具清洗 |  |  | 符合XX级 |
| 17 |  |  |  | 符合XX级 |
| 18 |  |  |  | 符合XX级 |

结论：XXXXXXX车间各洁净室悬浮粒子测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                      检查日期：

表四

| 序号 | 测试房间 | ≥0.5μm的粒子数 | ≥5μm的粒子数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 2 | 男更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 3 | 女二更 |  |  | 符合XX级 |
| 4. | 男二更 |  |  | 符合XX级 |
| 5 | 洗衣室 |  |  | 符合XX级 |
| 6 | 铝包室 |  |  | 符合XX级 |
| 7 | 整粒室 |  |  | 符合XX级 |
| 8 | 洁净走廊 |  |  | 符合XX级 |
| 9 | 配料间 |  |  | 符合XX级 |
| 10 | 粉碎间 |  |  | 符合XX级 |
| 11 | 整粒间 |  |  | 符合XX级 |
| 12 | 实验室 |  |  | 符合XX级 |
| 13 | 胶囊填充室 |  |  | 符合XX级 |
| 14 | 烘干室 |  |  | 符合XX级 |
| 15 | 器具存放 |  |  | 符合XX级 |
| 16 | 器具清洗 |  |  | 符合XX级 |
| 17 |  |  |  | 符合XX级 |
| 18 |  |  |  | 符合XX级 |

结论：XXXXXXX车间各洁净室悬浮粒子测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                         检查日期：

表五

| 序号 | 测试房间 | ≥0.5μm的粒子数 | ≥5μm的粒子数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 2 | 男更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 3 | 女二更 |  |  | 符合XX级 |
| 4. | 男二更 |  |  | 符合XX级 |
| 5 | 洗衣室 |  |  | 符合XX级 |
| 6 | 铝包室 |  |  | 符合XX级 |
| 7 | 整粒室 |  |  | 符合XX级 |
| 8 | 洁净走廊 |  |  | 符合XX级 |
| 9 | 配料间 |  |  | 符合XX级 |
| 10 | 粉碎间 |  |  | 符合XX级 |
| 11 | 整粒间 |  |  | 符合XX级 |
| 12 | 实验室 |  |  | 符合XX级 |
| 13 | 胶囊填充室 |  |  | 符合XX级 |
| 14 | 烘干室 |  |  | 符合XX级 |
| 15 | 器具存放 |  |  | 符合XX级 |
| 16 | 器具清洗 |  |  | 符合XX级 |
| 17 |  |  |  | 符合XX级 |
| 18 |  |  |  | 符合XX级 |

结论：XXXXXXX车间各洁净室悬浮粒子测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                    检查日期：

表六

| 序号 | 测试房间 | ≥0.5μm的粒子数 | ≥5μm的粒子数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 2 | 男更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 3 | 女二更 |  |  | 符合XX级 |
| 4. | 男二更 |  |  | 符合XX级 |
| 5 | 洗衣室 |  |  | 符合XX级 |
| 6 | 铝包室 |  |  | 符合XX级 |
| 7 | 整粒室 |  |  | 符合XX级 |
| 8 | 洁净走廊 |  |  | 符合XX级 |
| 9 | 配料间 |  |  | 符合XX级 |
| 10 | 粉碎间 |  |  | 符合XX级 |
| 11 | 整粒间 |  |  | 符合XX级 |
| 12 | 实验室 |  |  | 符合XX级 |
| 13 | 胶囊填充室 |  |  | 符合XX级 |
| 14 | 烘干室 |  |  | 符合XX级 |
| 15 | 器具存放 |  |  | 符合XX级 |
| 16 | 器具清洗 |  |  | 符合XX级 |
| 17 |  |  |  | 符合XX级 |
| 18 |  |  |  | 符合XX级 |

结论：XXXXXXX车间各洁净室悬浮粒子测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                          检查日期：

表七

| 序号 | 测试房间 | ≥0.5μm的粒子数 | ≥5μm的粒子数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 2 | 男更缓冲 |  |  | 符合XX级 |
| 3 | 女二更 |  |  | 符合XX级 |
| 4. | 男二更 |  |  | 符合XX级 |
| 5 | 洗衣室 |  |  | 符合XX级 |
| 6 | 铝包室 |  |  | 符合XX级 |
| 7 | 整粒室 |  |  | 符合XX级 |
| 8 | 洁净走廊 |  |  | 符合XX级 |
| 9 | 配料间 |  |  | 符合XX级 |
| 10 | 粉碎间 |  |  | 符合XX级 |
| 11 | 整粒间 |  |  | 符合XX级 |
| 12 | 实验室 |  |  | 符合XX级 |
| 13 | 胶囊填充室 |  |  | 符合XX级 |
| 14 | 烘干室 |  |  | 符合XX级 |
| 15 | 器具存放 |  |  | 符合XX级 |
| 16 | 器具清洗 |  |  | 符合XX级 |
| 17 |  |  |  | 符合XX级 |
| 18 |  |  |  | 符合XX级 |

结论：XXXXXXX车间各洁净室悬浮粒子测试均达到要求。

检查人：                                       检查日期：

6.2浮游菌的测定：

标准：

| 洁净度 | 活微生物数/m3 |
| --- | --- |
| 300,000 | ≤1000 |
| 100,000 | ≤500 |
| 10000 | ≤100 |
| 100 | ≤5 |

测试结果：

XXXXXXX车间各洁净室浮游菌数检测表

表一

| 序号 | 测试房间 | 浮游菌数（个/m3） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净浮游菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                 检查日期：

表二

| 序号 | 测试房间 | 浮游菌数（个/m3） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净浮游菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                  检查日期：

表三

| 序号 | 测试房间 | 浮游菌数（个/m3） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净浮游菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                             检查日期：

表四

| 序号 | 测试房间 | 浮游菌数（个/m3） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净浮游菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                               检查日期：

表五

| 序号 | 测试房间 | 浮游菌数（个/m3） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净浮游菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                        检查日期：

表六

| 序号 | 测试房间 | 浮游菌数（个/m3） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净浮游菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                  检查日期：

表七

| 序号 | 测试房间 | 浮游菌数（个/m3） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净浮游菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                      检查日期：

6.3沉降菌的测试

合格标准：

| 洁净度级别 | 个（Φ90mm，0.5h） |
| --- | --- |
| 100 | ≤1 |
| 10，000 | ≤3 |
| 100，000 | ≤10 |
| 300，000 | ≤15 |

测试结果：

XXXXXXX车间各洁净室沉降菌数检测表

表一

| 序号 | 测试房间 | 沉降菌数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净沉降菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                       检查日期：

表二

| 序号 | 测试房间 | 沉降菌数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净沉降菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                     检查日期：

表三

| 序号 | 测试房间 | 沉降菌数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净沉降菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                          检查日期：

表四

| 序号 | 测试房间 | 沉降菌数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净沉降菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                           检查日期：

表五

| 序号 | 测试房间 | 沉降菌数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净沉降菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                        检查日期：

表六

| 序号 | 测试房间 | 沉降菌数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净沉降菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                               检查日期：

表七

| 序号 | 测试房间 | 沉降菌数 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 |  | 符合要求 |
| 3 | 女二更 |  | 符合要求 |
| 4. | 男二更 |  | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 |  | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 |  | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 |  | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 |  | 符合要求 |
| 9 | 配料间 |  | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 |  | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 |  | 符合要求 |
| 12 | 实验室 |  | 符合要求 |
| 13 | 胶囊填充室 |  | 符合要求 |
| 14 | 烘干室 |  | 符合要求 |
| 15 | 器具存放 |  | 符合要求 |
| 16 | 器具清洗 |  | 符合要求 |
| 17 |  |  | 符合要求 |
| 18 |  |  | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净沉降菌测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                          检查日期：

洁净指标检测结论：

根据验证小组的检查,XXXXXXX车间厂房净化系统的各洁净指标检测均符合要求。

结果审查及批准：

| 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

7．温湿度确认

合格标准：  温度  18-26℃；  湿度   45-65%

XXXXXXX车间各洁净室温湿度检测表

表一

| 序号 | 测试房间 | 温度测试结果(℃) | 湿度测试结果(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  |  |
| 2 | 男更缓冲 |  |  |  |
| 3 | 女二更 |  |  |  |
| 4. | 男二更 |  |  |  |
| 5 | 洗衣室 |  |  |  |
| 6 | 铝包室 |  |  |  |
| 7 | 整粒室 |  |  |  |
| 8 | 洁净走廊 |  |  |  |
| 9 | 配料间 |  |  |  |
| 10 | 粉碎间 |  |  |  |
| 11 | 整粒间 |  |  |  |
| 12 | 包衣间 |  |  |  |
| 13 | 实验室 |  |  |  |
| 14 | 胶囊填充室 |  |  |  |
| 15 | 压片间 |  |  |  |
| 16 | 烘干室 |  |  |  |
| 17 | 器具存放 |  |  |  |
| 18 | 器具清洗 |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间各洁净室温湿度测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                    检查日期：

表二

| 序号 | 测试房间 | 温度测试结果(℃) | 湿度测试结果(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  |  |
| 2 | 男更缓冲 |  |  |  |
| 3 | 女二更 |  |  |  |
| 4. | 男二更 |  |  |  |
| 5 | 洗衣室 |  |  |  |
| 6 | 铝包室 |  |  |  |
| 7 | 整粒室 |  |  |  |
| 8 | 洁净走廊 |  |  |  |
| 9 | 配料间 |  |  |  |
| 10 | 粉碎间 |  |  |  |
| 11 | 整粒间 |  |  |  |
| 12 | 包衣间 |  |  |  |
| 13 | 实验室 |  |  |  |
| 14 | 胶囊填充室 |  |  |  |
| 15 | 压片间 |  |  |  |
| 16 | 烘干室 |  |  |  |
| 17 | 器具存放 |  |  |  |
| 18 | 器具清洗 |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间各洁净室温湿度测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                        检查日期：

表三

| 序号 | 测试房间 | 温度测试结果(℃) | 湿度测试结果(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  |  |
| 2 | 男更缓冲 |  |  |  |
| 3 | 女二更 |  |  |  |
| 4. | 男二更 |  |  |  |
| 5 | 洗衣室 |  |  |  |
| 6 | 铝包室 |  |  |  |
| 7 | 整粒室 |  |  |  |
| 8 | 洁净走廊 |  |  |  |
| 9 | 配料间 |  |  |  |
| 10 | 粉碎间 |  |  |  |
| 11 | 整粒间 |  |  |  |
| 12 | 包衣间 |  |  |  |
| 13 | 实验室 |  |  |  |
| 14 | 胶囊填充室 |  |  |  |
| 15 | 压片间 |  |  |  |
| 16 | 烘干室 |  |  |  |
| 17 | 器具存放 |  |  |  |
| 18 | 器具清洗 |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间各洁净室温湿度测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                        检查日期：

表四

| 序号 | 测试房间 | 温度测试结果(℃) | 湿度测试结果(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  |  |
| 2 | 男更缓冲 |  |  |  |
| 3 | 女二更 |  |  |  |
| 4. | 男二更 |  |  |  |
| 5 | 洗衣室 |  |  |  |
| 6 | 铝包室 |  |  |  |
| 7 | 整粒室 |  |  |  |
| 8 | 洁净走廊 |  |  |  |
| 9 | 配料间 |  |  |  |
| 10 | 粉碎间 |  |  |  |
| 11 | 整粒间 |  |  |  |
| 12 | 包衣间 |  |  |  |
| 13 | 实验室 |  |  |  |
| 14 | 胶囊填充室 |  |  |  |
| 15 | 压片间 |  |  |  |
| 16 | 烘干室 |  |  |  |
| 17 | 器具存放 |  |  |  |
| 18 | 器具清洗 |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间各洁净室温湿度测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                                检查日期：

表五

| 序号 | 测试房间 | 温度测试结果(℃) | 湿度测试结果(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  |  |
| 2 | 男更缓冲 |  |  |  |
| 3 | 女二更 |  |  |  |
| 4. | 男二更 |  |  |  |
| 5 | 洗衣室 |  |  |  |
| 6 | 铝包室 |  |  |  |
| 7 | 整粒室 |  |  |  |
| 8 | 洁净走廊 |  |  |  |
| 9 | 配料间 |  |  |  |
| 10 | 粉碎间 |  |  |  |
| 11 | 整粒间 |  |  |  |
| 12 | 包衣间 |  |  |  |
| 13 | 实验室 |  |  |  |
| 14 | 胶囊填充室 |  |  |  |
| 15 | 压片间 |  |  |  |
| 16 | 烘干室 |  |  |  |
| 17 | 器具存放 |  |  |  |
| 18 | 器具清洗 |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间各洁净室温湿度测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                                        检查日期：

表六

| 序号 | 测试房间 | 温度测试结果(℃) | 湿度测试结果(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  |  |
| 2 | 男更缓冲 |  |  |  |
| 3 | 女二更 |  |  |  |
| 4. | 男二更 |  |  |  |
| 5 | 洗衣室 |  |  |  |
| 6 | 铝包室 |  |  |  |
| 7 | 整粒室 |  |  |  |
| 8 | 洁净走廊 |  |  |  |
| 9 | 配料间 |  |  |  |
| 10 | 粉碎间 |  |  |  |
| 11 | 整粒间 |  |  |  |
| 12 | 包衣间 |  |  |  |
| 13 | 实验室 |  |  |  |
| 14 | 胶囊填充室 |  |  |  |
| 15 | 压片间 |  |  |  |
| 16 | 烘干室 |  |  |  |
| 17 | 器具存放 |  |  |  |
| 18 | 器具清洗 |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间各洁净室温湿度测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                     检查日期：

表七

| 序号 | 测试房间 | 温度测试结果(℃) | 湿度测试结果(%) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 |  |  |  |
| 2 | 男更缓冲 |  |  |  |
| 3 | 女二更 |  |  |  |
| 4. | 男二更 |  |  |  |
| 5 | 洗衣室 |  |  |  |
| 6 | 铝包室 |  |  |  |
| 7 | 整粒室 |  |  |  |
| 8 | 洁净走廊 |  |  |  |
| 9 | 配料间 |  |  |  |
| 10 | 粉碎间 |  |  |  |
| 11 | 整粒间 |  |  |  |
| 12 | 实验室 |  |  |  |
| 13 | 胶囊填充室 |  |  |  |
| 14 | 烘干室 |  |  |  |
| 15 | 器具存放 |  |  |  |
| 16 | 器具清洗 |  |  |  |

结论：XXXXXXX车间各洁净室温湿度测试均达到要求。参见实验室检验报告。

检查人：                          检查日期：

8.光照度确认

合格标准：大于300LUX（检测结果见下表）

XXXXXXX车间各洁净室光照度检测表

| 序号 | 测试房间 | 光照度测试结果 |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一点 | 第二点 | 第三点 | 第四点 |  |
| 1 | 女更缓冲 | 350LUX | 380LUX | 400LUX | 450LUX | 符合要求 |
| 2 | 男更缓冲 | 380LUX | 390LUX | 450LUX | 400LUX | 符合要求 |
| 3 | 女二更 | 400LUX | 400LUX | 400LUX | 350LUX | 符合要求 |
| 4. | 男二更 | 400LUX | 410LUX | 440LUX | 400LUX | 符合要求 |
| 5 | 洗衣室 | 380LUX | 420LUX | 400LUX | 410LUX | 符合要求 |
| 6 | 铝包室 | 390LUX | 380LUX | 410LUX | 420LUX | 符合要求 |
| 7 | 整粒室 | 410LUX | 390LUX | 420LUX | 450LUX | 符合要求 |
| 8 | 洁净走廊 | 400LUX | 400LUX | 400LUX | 450LUX | 符合要求 |
| 9 | 配料间 | 400LUX | 450LUX | 430LUX | 400LUX | 符合要求 |
| 10 | 粉碎间 | 380LUX | 380LUX | 400LUX | 440LUX | 符合要求 |
| 11 | 整粒间 | 350LUX | 390LUX | 380LUX | 430LUX | 符合要求 |
| 12 | 包衣间 | 400LUX | 400LUX | 370LUX | 420LUX | 符合要求 |
| 13 | 实验室 | 450LUX | 450LUX | 350LUX | 410LUX | 符合要求 |
| 14 | 胶囊填充室 | 350LUX | 400LUX | 400LUX | 400LUX | 符合要求 |
| 15 | 压片间 | 380LUX | 440LUX | 410LUX | 400LUX | 符合要求 |
| 16 | 烘干室 | 380LUX | 400LUX | 400LUX | 450LUX | 符合要求 |
| 17 | 器具存放 | 400LUX | 410LUX | 420LUX | 400LUX | 符合要求 |
| 18 | 器具清洗 | 450LUX | 400LUX | 400LUX | 420LUX | 符合要求 |

结论：XXXXXXX车间各洁净室光照度度测试均达到要求。

检查人：                           检查日期：

9.熏蒸灭菌效果确认

合格标准：在进熏蒸灭菌前，将装有枯草芽孢杆菌的表面皿置于各主要操作室的中央地面，灭菌前打开表面皿，灭菌结束后，将枯草芽孢杆菌回收放入1#培养基中，在37℃下培养3天，检测有无菌落生长。 灭菌结束后，回收枯草芽孢杆菌并放入1#培养基中，在37℃下培养3天，应无菌落生长。

检测结果

表一：用甲醛熏蒸时

| 序号 | 房间名称编号 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 合格 |
| 2 | 男更缓冲 | 合格 |
| 3 | 女二更 | 合格 |
| 4. | 男二更 | 合格 |
| 5 | 洗衣室 | 合格 |
| 6 | 铝包室 | 合格 |
| 7 | 整粒室 | 合格 |
| 8 | 洁净走廊 | 合格 |
| 9 | 配料间 | 合格 |
| 10 | 粉碎间 | 合格 |
| 11 | 整粒间 | 合格 |
| 12 | 实验室 | 合格 |
| 13 | 胶囊填充室 | 合格 |
| 14 | 烘干室 | 合格 |
| 15 | 器具存放 | 合格 |
| 16 | 器具清洗 | 合格 |

结论：经检测，各主要操作间在进行完甲醛气体熏蒸灭菌后均符合要求，即XXXXXXX车间甲醛熏蒸灭菌符合要求。参见实验室检验报告。

检测人：                         检测日期：

表二：用乳酸熏蒸时

| 序号 | 房间名称编号 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 合格 |
| 2 | 男更缓冲 | 合格 |
| 3 | 女二更 | 合格 |
| 4. | 男二更 | 合格 |
| 5 | 洗衣室 | 合格 |
| 6 | 铝包室 | 合格 |
| 7 | 整粒室 | 合格 |
| 8 | 洁净走廊 | 合格 |
| 9 | 配料间 | 合格 |
| 10 | 粉碎间 | 合格 |
| 11 | 整粒间 | 合格 |
| 12 | 实验室 | 合格 |
| 13 | 胶囊填充室 | 合格 |
| 14 | 烘干室 | 合格 |
| 15 | 器具存放 | 合格 |
| 16 | 器具清洗 | 合格 |

结论：经检测，各主要操作间在进行完乳酸熏蒸灭菌后均符合要求，即XXXXXXX车间乳酸熏蒸灭菌符合要求。参见实验室检验报告。

检测人：                       检测日期：

表三：用甲醛熏蒸时

| 序号 | 房间名称编号 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 合格 |
| 2 | 男更缓冲 | 合格 |
| 3 | 女二更 | 合格 |
| 4. | 男二更 | 合格 |
| 5 | 洗衣室 | 合格 |
| 6 | 铝包室 | 合格 |
| 7 | 整粒室 | 合格 |
| 8 | 洁净走廊 | 合格 |
| 9 | 配料间 | 合格 |
| 10 | 粉碎间 | 合格 |
| 11 | 整粒间 | 合格 |
| 12 | 实验室 | 合格 |
| 13 | 胶囊填充室 | 合格 |
| 14 | 烘干室 | 合格 |
| 15 | 器具存放 | 合格 |
| 16 | 器具清洗 | 合格 |

结论：经检测，各主要操作间在进行完甲醛气体熏蒸灭菌后均符合要求，即XXXXXXX车间甲醛熏蒸灭菌符合要求。参见实验室检验报告。

检测人：                         检测日期：

表四：用乳酸熏蒸时

| 序号 | 房间名称编号 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 合格 |
| 2 | 男更缓冲 | 合格 |
| 3 | 女二更 | 合格 |
| 4. | 男二更 | 合格 |
| 5 | 洗衣室 | 合格 |
| 6 | 铝包室 | 合格 |
| 7 | 整粒室 | 合格 |
| 8 | 洁净走廊 | 合格 |
| 9 | 配料间 | 合格 |
| 10 | 粉碎间 | 合格 |
| 11 | 整粒间 | 合格 |
| 12 | 实验室 | 合格 |
| 13 | 胶囊填充室 | 合格 |
| 14 | 烘干室 | 合格 |
| 16 | 器具存放 | 合格 |
| 17 | 器具清洗 | 合格 |

结论：经检测，各主要操作间在进行完乳酸熏蒸灭菌后均符合要求，即XXXXXXX车间乳酸熏蒸灭菌符合要求。参见实验室检验报告。

检测人：                            检测日期：

表五：用甲醛熏蒸时

结论：经检测，各主要操作间在进行完甲醛气体熏蒸灭菌后均符合要求，即XXXXXXX车间甲醛熏蒸灭菌符合要求。参见实验室检验报告。

检测人：                         检测日期：

表六：用乳酸熏蒸时

| 序号 | 房间名称编号 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 女更缓冲 | 合格 |
| 2 | 男更缓冲 | 合格 |
| 3 | 女二更 | 合格 |
| 4. | 男二更 | 合格 |
| 5 | 洗衣室 | 合格 |
| 6 | 铝包室 | 合格 |
| 7 | 整粒室 | 合格 |
| 8 | 洁净走廊 | 合格 |
| 9 | 配料间 | 合格 |
| 10 | 粉碎间 | 合格 |
| 11 | 整粒间 | 合格 |
| 12 | 实验室 | 合格 |
| 13 | 胶囊填充室 | 合格 |
| 14 | 烘干室 | 合格 |
| 15 | 器具存放 | 合格 |
| 16 | 器具清洗 | 合格 |

结论：经检测，各主要操作间在进行完乳酸熏蒸灭菌后均符合要求，即XXXXXXX车间乳酸熏蒸灭菌符合要求。参见实验室检验报告。

检测人：                           检测日期：

熏蒸灭菌测试结论：

根据验证小组的检查,XXXXXXX车间厂房净化系统的各洁净室熏蒸灭菌测试均符合要求。

结果审查及批准：

| 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

XXXXXX车间厂房净化系统验证结果评价与建议

1．安装确认结果评价及建议

空调系统及洁净厂房安装经检查确认,中央空调层流罩、送回风口管路高效过滤器、回风口安装符合要求。洁净室彩钢板隔断、地漏、水池、传递柜及地坪制作安装符合GMP要求；各种管道、灯具、风口等易于清洗，洁净区天棚、窗户及进入室内的管道、风口灯具在连接部位密封，洁净区不同洁净级别有压差指示。

评价人：

2．运行结果评价及建议

净化空调系统及洁净厂房经运行确认，空调器送风量、排风机排风量符合设计要求。名洁净室送风量及换气次数符合设计要求，高效过滤器滤效大于99.97%。各洁净室洁净级别符合要求。正压大于10PA，照明度大于300LUX，温湿度符合设计要求，甲醛气体及乳酸气体熏蒸挑战性试验均合格，本系统经春季运行确认及夏季运行确认，洁净级别、温湿度等符合GMP要求。

建议该系统每季度做一次洁净度检测。每年做一次全面验证。

评价人：

XXXXXXX车间厂房净化系统验证报告最终批准

公司验证领导小组已审阅上述XXXXXXX车间厂房净化系统验证报告，准予合格交付生产部门使用。

数据审查及最终批准

| 签 名 | 日 期 |
| --- | --- |

KLC空气过滤器/KLC风淋室/金田科瑞http://www.klcfilter.com  MOB-13570963007