KLC风淋室

AIR SHOWER(空气浴尘室)

使用说明书

本说明书为标准型设备而编,但对相关性设备同样适用, 请参考之。

此次承蒙订购本公司设备非常感谢,请详阅说明书内容后,方使用本设备。

广州金田瑞麟净化设备制造有限公司

(http://www.klcfilter.com)

【1】前言

随着近代工业之进步，半导体精密工业、医药食品工业等之发展也日新

月异,外界环境的病源细菌等过敏源也为人们所发觉，此等工业之作业环境需

处于自然界未能达到之高洁净空气的空间，花粉、细菌等因人在外活动而附

著于身体上。虽然使用洁净室或生化用无菌室等无尘无菌化设备，可是仍有

一个最大之问题那就是作业人员出入室内时产生之尘埃污染很难去除，因作

业人员是最大之发尘源，这是一般人难于想象的。为解决这问题，就需要装

设喷气除尘设施，以便作业人员通过时借出强力的喷气将附着于衣服上或皮

肤上之尘埃吹开并除去。

| PRE FILTER |  | 送 风 机 4POLE/2POLE 运 转 |  | MAIN FILTER |
| --- | --- | --- | --- | --- |

↑                         ↑            ↑            ↑

前                         加          循环及	       高

处				      AIR JET 	       效

理        		   压			       率

过

滤

|  | AIR JET NOZZLE |  | AIR SHOWER ROOM |
| --- | --- | --- | --- |

↑

吹

出

喷气除尘室之净化要素

【2】说明

１．前置过滤网(PRE-FILTER)

将尼龙不织布网材装入铝框内,其除尘效率约为15%(比重法)，以除

去较粗大之尘埃为目的。本过滤网滤材部份可用水洗或真空吸尘器

吸尘方式再生使用。

但请注意:本过滤网用水洗时,请勿搓揉。

２．主滤网(MAIN FILTER)--HEPA FILTER

采用高性能过滤网,于0.3um以上的粒子,有99.99%以上的过滤效率。

本过滤器之滤材部份非常脆弱，故于阻塞时，只可重新处理。

３．喷气口(AIR NOZZLE)

将加压之洁净空气经特别设计之喷气口喷出23M／S以上的风速，达

到粒子剥离之效果，并可依需求调整吹气方向，可有效的去除人体衣

服上之较大微粒子尘埃。

４．送风机

使用高静压送风机,并采2极与4极之变极方式,以供给喷气及循环时

之使用。2极运转时为强力喷气模式，4极运转时仅做空气洁净循环

模式。

【3】结构与规格

尺寸图及配线图请参阅设计附图。

【4】设备之安装

１．本设备装于洁净室入口时,其与洁净室墙板间不可有空隙,尚若有空

气泄漏现象时，请以填缝剂修边处理,并请注意设备安装之水平度，

否则影响开门及耐用性。

２．本设备分有底座及无底座型，有底座型可直接调水平后，用硅胶填补

修饰。无底座型需以膨胀螺丝固定后，以硅胶填补修饰之。

３．电源之接线，请按规格上所示电压，连接至设备上方之接线盒内之端

子台R,S,T,E端。

【5】操作说明

本设备利用液晶动态、形象化显示风淋的整个过程，具有4路直流输入和8路

继电器输出，风淋时间及开门延时等参数可设定等功能，设置参数掉电长期记忆。

- 操作按键使用说明：

【AIR RECYCLE】键：系统循环风的打开或关闭，该键为反复键；

【TIMER  SET】键：时间设定键，用于选择要修改的参数；

【▼】键：设置参数时，用此键递减相应数据；

【▲】键：设置参数时，用此键递增相应数据；

【AIR  JET】键：手动强风键，用于打开或关闭高速风机，该键为反复键；

【LIGHT  ON/OFF】键：用于打开或关闭照明灯，该键为反复键。

- 参数设置说明：

C-01：设置风机高速运行时间，即风淋时间，范围：0～99秒；15 S

C-02：设置单门打开后等待报警时间，范围：0～99秒；      99 S

C-03：设置前门延时解锁时间，范围：0～99秒；            3 S

C-04：设置后门延时解锁时间，范围：0～99秒；            0 S

C-05：设置强风转弱风的延时时间，范围：0～99秒；        3 S

斜体加粗部分为常规设定。若有因工作条件、环境等因素需改变设定，请按

以下方法：

设置条件：须在设备未自动风淋之状态，方可通过控制面板上的【TIMER

SET】键进入参数设置程序：

在设置模式下，上图之数码管中，开始2秒钟，显示参数名，如：“C1”、

“C2”、“C3”等；2秒后显示相应参数之当前值，并不停的闪烁；

用【▲】键递加该参数，每按动一次，数值加1；按住不放，数值连续递加；

用【▲】键递减该参数，每按动一次，数值减1；按住不放，数值连续递减；

再一次按【TIMER SET】键，即选择要设置下一次参数“C2”，设置方法同上；

第三次按【TIMER SET】键，进入下一次参数“C3” 的设置，方法同上；

在所有键停止10秒后，系统自动退出设置状态，并保存所改变的数据。

- 手动操作：

⑴ 将面板拆开，打开配电盘上之总开关于ＯＮ位置。

⑵ 按下控制面板上【LIGHT ON/OFF】键,日光灯即亮。

⑶ 当系统不在风淋时，按下控制面板上【AIR RECYCLE】键，打开风机，

图案中动态“风机”显示，喷气口即开始吹风做洁净循环动作。

再按一次【AIR RECYCLE】键，风机关闭，图案中动态“风机”隐藏；

⑷ 当系统不在风淋时，按下控制面板上【AIR JET】键，打开风机，图案中

动态“风机”显示，喷气口即开始吹出强风。

再按一次【AIR JET】键，风机关闭，图案中动态“风机”隐藏；

⑸ 互锁功能：

在设备未风淋时，拉开前门，后门锁得电并锁紧，拉开后门，前门锁得

电并锁紧，且有相应状态显示；

前、后门均打开时，两门均释放，显示错误代码“Error”，并报警；

任一门打开后，系统开始计时，计时器不显示，计时值超出参数“C2”

值时，该门仍未关上，则显示错误观点代码“Error”，并报警；

系统出现故障代码后，前、后门须均关闭，故障码才能消除。

【6】使用方法

一般而言, A/S在喷气之时间约需15～20秒。于吹尘时以手拍打衣服并

旋转身体 , 则吹尘效果更佳。

操作流程：

初上电，控制器工作在循环风状态（如在上次关电前，循环风已被关闭，

则此次上电，循环风将不被打开）；

⑴ 拉开前门，进入 AIR SHOWER （在前门仍在打开时）按先后顺序感应

到前后光电开关；

⑵ 在前门关上后，循环风停止，高速风机运行，系统吹出强风，前后门同时

锁紧，前、后两门工作指示灯输出红灯；

⑶ 高速风机停止后，系统进入过渡状态，系统将根据用户设置的“C3”，

“C4”，“C5”，分别解前后门的锁及打开循环风；

⑷ 通常情况下，设置后门先于前门解锁，后门解锁的同时会有提示音输出，

表示此时用户可从后门离开风淋室，在打开后门的同时系统提示音关闭。

【7】维护方法

１．前置过滤网(PRE-FILTER)：

前置过滤网在本设备之下方。请卸下循环空气回风口即可轻易拉出前

置过滤网。前置过滤网之阻塞视使用频率及洁净状态而有异，在使用

初期请观察阻塞时间，以后自行定期以压缩空气，水洗，真空吸尘方

式等清洁。依普通使用情况每个月2～3次之清洁是必要的。

２．主过滤网(MAIN FILTER)

本过滤网位于AIR NOZZLE之后，其更新期可依风速计检测风速值(风

值减半)或以压差计测压差(压差值加倍)来决定换装与否，其检测周

期约每年二～四次。

３．因设备内部循环回风部位，位于本机之下方故于底板上会有较大之污

染物堆积于角落，所以请于每周以吸尘器清理一次以上。

- 请确认送风机回转方向是否正确。

如发现风机转动反方向时(风速明显不足)，请将三相电源中之任意2相电源

线对换，确定正方向回转。

【8】结语

为保持洁净室之最佳运转条件,除了安装时要非常小心外,每年至少1-2次

之定期检查。

【9】本机台型式为  AAS －      －         空气浴尘机.

来源：KLC空气过滤器/KLC风淋室/金田科瑞网站http://www.klcfilter.com;  MOB-13570963007