低压保护型电流互感器

低压保护型电流互感器主要适用于多根母排穿越的继电保护回路，该产品为保护系统检测短路故障而开发，具有不同准确级和准确限值系数，可扩展为不同穿孔尺寸，广泛应用于低压配电保护系统。

下面以江苏安科瑞电器制造有限公司AKH-0.66P系列低压保护型电流互感器为例,介绍保护型电流互感器的功能和技术参数。

江苏安科瑞AKH-0.66P

AKH-0.66P系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形，铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成，二次导线采用高强度电磁漆包线，产品结构新颖，造型美观，安装方便，体积小，质量轻，准确度高，容量大。

用于采集低压过载、短路信号，与保护继电器配套使用，一次测量范围200-6300A，二次输出5A、1A，主要准确级有：5P10、10P10、10P20、5P20等。采集低压过载、短路信号，与电动机保护单元配套使用，主要电流比有250A/50mA，800A/100mA。

符合标准

产品符合国标GB1208-2006

技术指标

- 保护CT一次电流200-6300A，二次电流5A，1A，0.1A，0.05A

- 额定工作电压AC0.66kV（等效AC0.69kV，GB/T156-2007）

- 额定频率50-60Hz

- 环境温度-30℃~70℃，最高耐温120℃

- 海拔高度≤3000m

- 工频耐压3000V/1min 50Hz

- 用于没有雨雪直接侵袭，无严重污染及剧烈震动的场所

选型说明

- 根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。打开翻盖，通过压线片进行二次接线，二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印，以防窃电。

- 工作电流长期不超过1.1倍额定值，允许在1.2倍额定值时短时使用，时间不超过1h；

- 根据被测电流大小，选定额定电流比，一般选用比被测电流大2/3左右的额定电流；

- 产品极性表示为：一次接线标志P1、P2，相应二次接线标志S1、S2；S1表示P1的同名端，S2表示P2的同名端；

- 测量仪表接于S1、S2端上，此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额定负荷，当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时，应优先选用二次电流为1A的规格；

- 注意根据母排的规格和根数，选用相匹配窗口大小的互感器。

规格尺寸

规格/尺寸	       外形尺寸(mm)	     安装尺寸(mm)

C  	D  	E  	A	 B

AKH-0.66P-60Ⅲ	100 	143  56	  32	 62

AKH-0.66P-80Ⅲ	100	   168	  56	  32	 82

AKH-0.66P-100Ⅲ	105 	193  56	  32	102

AKH-0.66P-120Ⅲ	125 	218	  56	  52	122

AKH-0.66P-130Ⅲ	125 	222  57	  53	133

| 尺寸 规格 | 外形尺寸(mm) |  |  | 安装尺寸(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | D | E | A | B |
| AKH-0.66P-60Ⅲ | 100 | 143 | 56 | 32 | 62 |
| AKH-0.66P-80Ⅲ | 100 | 168 | 56 | 32 | 82 |
| AKH-0.66P-100Ⅲ | 105 | 193 | 56 | 32 | 102 |
| AKH-0.66P-120Ⅲ | 125 | 218 | 56 | 52 | 122 |
| AKH-0.66P-130Ⅲ | 125 | 222 | 57 | 53 | 133 |

附件

AKH-0.66P-I低压电动机保护器专用电流互感器

测量准确，过载能力强，可与我公司ARD2、ARD3等电动机保护单元配套使用。

AKH-3.3P-φ型中压电动机保护专用电流互感器

AKH-3.3P-φ35 3.3kV保护用电流互感器外壳采用PPS材料，耐热200℃以上，并采用环氧树脂浇注，具有很强的耐热性和机械性能。该互感器可过载10倍，专用于煤矿，与煤矿专用电动机保护装置配套使用