耐火电缆产品说明（量大可优惠%）
产品特点及用途:本产品具有较高的耐火性能，经受火焰直接燃烧下，在一定的时间内不发生短路和短路故障，因此，在火灾发生时，有利于减少损失，低烟无卤型电缆属于环保电缆，尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业。
产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)
1． 交流额定电压：U0/U 0.6/1KV
2． 最高长期工作温度：阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70℃和105℃
氟塑料绝缘和护套200℃和260℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和120℃
3． 最低环境温度：阻燃聚氯乙烯护套：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃
氟塑料绝缘和护套：固定敷设-60℃；非固定敷设-20℃
4． 耐火特性：
符合IEC331规定 火焰温度750℃、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流
符合GB12666.6-A类 火焰温度950-1000℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流
符合GB12666.6-B类 火焰温度750-800℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流
5． 电缆安装敷设温度不低于0℃
6． 敷设推荐的允许弯曲半径：非铠装电缆不小于电缆外径的6倍
铠装电缆不小于电缆外径12倍
氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍
耐火电力电缆
型号 产品名称
NH-VV 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-FF 氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆
NH-VDVD 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-YDYD 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆
备注：铠装电缆型号后加22
耐火控制电缆
型号 产品名称
NH-KVV 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KVVP 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KVVP2 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
NH-KFF 氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KFFP 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KFFP2 氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
NH-KVDVD 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KVDVDP 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KVDVDP2 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KYDYD 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆
NH-KYDYDP 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KYDYDP2 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KYJV 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆
NH-KYJVP 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KYJVP2 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆