ZAZP电动单座调节阀

一、概述：

ZAZP电动单座调节阀由DKZ型系列直行程电动执行机构和直通单座阀两部分组成，以单相交流220V电源为动力，接受0~10mA或4~20mA直流信号，自动地控制调节阀开度，达到对管道内流体的压力、流量、液位等工艺参数的连续调节。电动单座调节阀具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速等特点。广泛应用电力、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统中。

二、主要零部件材料：

| 材料代号 |  | C（WCB） | P（304） | R（316） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 零件 | 阀体、阀盖 | WCB（ZG230-450） | ZG1Cr18Ni9Ti（304） | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti（316） |
|  | 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti（304）或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti（304）或司钛莱合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司钛莱合金堆焊 |
|  | 阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
|  | 填料 | V型聚四氟乙烯（F4）、柔性石墨、不锈钢波纹管 |  |  |
|  | 垫片 | 增强聚四氟乙烯（F4） 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 |  |  |
|  | 推杆、衬套 | 2Cr13 |  |  |
| 适用 工况 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
|  | 常温型 | -30～+250 F4：≤200℃ | -40～+250 F4：≤200℃ | -40～+250℃ F4：≤200℃ |
|  | 高温型 | -30～+450℃ | -40～+450℃ | -40～+4500℃ |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径 | L |  |  | H |  | D | 重量Kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PN MPa |  |  | 常温 | 散热 |  | PN1.6 MPa | PN6.4MPa |  |  |
|  | 1.6 | 4.0 | 6.4 |  | 高温 |  |  | 常温 | 高温 |  |
| G3/4 | 150 |  | 230 | 560 | 630 |  | 12 | 12 | 14 |  |
| 20 | 150 |  | 230 | 565 | 635 | 225 | 20 | 20 | 28 |  |
| 25 | 160 |  | 230 | 570 | 640 |  | 24 | 28 | 31 |  |
| 32 | 180 |  | 260 | 595 | 665 |  | 26 | 29 | 32 |  |
| 40 | 200 |  | 260 | 655 | 725 | 255 | 36 | 45 | 49 |  |
| 50 | 230 |  | 300 | 660 | 735 |  | 39 | 49 | 53 |  |
| 65 | 290 |  | 340 | 760 | 840 |  | 57 | 76 | 84 |  |
| 80 | 310 |  | 380 | 770 | 840 |  | 72 | 95 | 105 |  |
| 100 | 350 |  | 430 | 770 | 850 | 311 | 85 | 100 | 120 |  |
| 125 | 400 |  | 500 | 1045 | 1135 |  | 150 | 175 | 190 |  |
| 150 | 480 |  | 550 | 1100 | 1190 |  | 187 | 231 | 251 |  |
| 200 | 600 |  | 650 | 1285 | 1380 |  | 242 | 365 | 35 |  |
| 250 | 730 |  | 775 | 1335 | 1435 |  | 345 | 398 | 495 |  |

四.产品特点

１阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。
２可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。
３调节切断型采用软密封结构阀芯，达VI级泄漏标准(零泄漏)。
４伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。
５电动操作器有多种形式，可适用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
６电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。
７波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。