ZCZG高温高压电磁阀

一、概述：

ZCZG高温高压电磁阀其通用介质范围较广，可分别使用于水、轻油、重油、非腐蚀性气体及蒸汽等流体，如电站抽气管道疏水系统和蒸发器的排气系统中，主要是对管道中的介质进行双位自动调节和远程控制。

二．主要特点

(1)外漏堵绝，内漏易控，使用安全。内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出，由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题；唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在电动调节阀隔磁套管内的铁芯完成，不存在动密封，所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易，容易产生内漏，甚至拉断阀杆头部；电磁阀的结构型式容易控制内泄漏，直至降为零。所以，电磁阀使用特别安全，尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。 
     　　(2)系统简单，便接电脑，价格低谦。电磁阀本身结构简单，价格也低，比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多，价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制，与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及，价格大幅下降的时代，电磁阀的优势就更加明显。 
     　　(3)动作快递，功率微小，外形轻巧。电磁阀响应时间可以短至几个毫秒，即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路，比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低，属节能产品；还可做到只需触发动作，自动保持阀位，平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小，既节省空间，又轻巧美观。 
     　　(4)调节精度受限，适用介质受限。电磁阀通常只有开关两种状态，阀芯只能处于两个极限位置，不能连续调节，(力图突破的新构思不少，但还都处于试验试用阶段)所以调节精度还受到一定限制。 
     　　电磁阀对介质洁净度有较高要求，含颗粒状的介质不能适用，如属杂质须先滤去。另外，粘稠状介质不能适用，而且，特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。 
     　　(5)型号多样，用途广泛。电磁阀虽有先天不足，优点仍十分突出，所以就设计成多种多样的产品，满足各种不同的需求，用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足，如何更好地发挥固有优势而展开。

三、主要性能参数：

| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力（Mpa） | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 工作压差（Mpa） | 0.04~1.6 |  |  |  |  |  |
| 工作介质 | 蒸汽、油（高温气体、液体） |  |  |  |  |  |
| 介质温度（℃） | -40~350 |  |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | -40~60 |  |  |  |  |  |
| 环境温度（℃） | 95±3% |  |  |  |  |  |
| 额定电压（V） | Ac220 |  |  |  |  |  |
| 功率（VA） | 45 |  |  |  |  |  |
| 绝缘等级 | H级 |  |  |  |  |  |
| 工作频率 | 连续 |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数（KV） | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
| 泄露量（ml/min） | 1.5 |  | 3.0 | 30 | 45 | 60 |

四、主要连接尺寸：

| DN | L | H | D | D1 | D2 | D3 | b | f1 | f | n-d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 160 | 298 | 95 | 65 | 39 | 45 | 16 | 4 | 2 | 4－－Φ14 |
| 20 | 200 | 304 | 105 | 75 | 50 | 55 | 16 | 4 | 2 | 4－－Φ14 |
| 25 | 200 | 304 | 115 | 85 | 57 | 65 | 16 | 4 | 2 | 4－－Φ14 |
| 32 | 200 | 314 | 140 | 100 | 65 | 78 | 18 | 4 | 2 | 4－－Φ18 |
| 40 | 260 | 433 | 150 | 110 | 75 | 85 | 18 | 4 | 3 | 4－－Φ18 |
| 50 | 300 | 433 | 165 | 125 | 87 | 100 | 20 | 4 | 3 | 4－－Φ18 |
| 65 | 340 | 460 | 185 | 145 | 109 | 120 | 22 | 4 | 3 | 4－－Φ18 |
| 80 | 380 | 460 | 200 | 160 | 120 | 135 | 22 | 4 | 3 | 4－－Φ18 |
| 100 | 430 | 461 | 235 | 190 | 149 | 160 | 24 | 4.5 | 3 | 4－－Φ22 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。