ZZWEP自力式温度调节阀

一、概述：

ZZWEP自力式温度调节阀（适用于较大口径及导热油控制），最大的特点只需普通220V电源，利用被调介质自身能量，直接对蒸汽、热气、热油与气体等介质的温度实行自动调节和控制，亦可使用在防止对过热或热交换场合,该阀结构简单,操作方便,选用调温范围广、响应时间快、密封性能可靠,并可在运行中随意进行调节,因此自力式温度调节阀广泛应用于化工、石油、食品、轻纺、宾馆与饭店等部门的热水供应。

二、主要性能参数：

| 公称通径DN(mm) （阀座直径dn） |  | 20 |  |  |  | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (10) | (12) | (15) | (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定流量系数 | 直级 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
|  | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 额定行程(mm) |  | 16 |  |  |  |  | 25 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |
| 公称压力PN(MPa) |  | 1.0 1.6 4.0 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有流量特性 |  | 直线、等百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固有可调比 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许泄漏量 | 单座 | 硬密封：IV级 软密封：VI级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 套筒 | 硬密封：II级 软密封：VI级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度t(℃) |  | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号范围（mA.DC） |  | 0~10 4~20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作用方式 |  | 电关式 电开式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境温度（℃） |  | 电动调节阀：-20~70℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用环境湿度 |  | 电动调节阀：≤95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 |  | 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| 公称通径(DN) |  |  | 20 | 25 | 32 |  | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | PN16、40 | 150 | 160 | 180 |  | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
|  |  | PN64 | 230 | 230 | 260 |  | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
| B |  |  | 383 |  | 512 |  |  | 603 | 862 |  | 1023 | 1380 |  | 1800 |
| H | 压力 调节 范围 MPa | 15～140 | 475 |  | 520 |  |  | 540 | 710 |  | 780 | 840 | 880 | 915 |
|  |  | 130～300 | 455 |  | 500 |  |  | 520 | 690 |  | 760 | 800 | 870 | 880 |
|  |  | 280～500 | 450 |  | 490 |  |  | 510 | 680 |  | 750 | 790 | 860 | 870 |
|  |  | 480～1000 | 445 |  | 480 |  |  |  | 670 |  | 740 | 780 | 850 | 860 |
|  |  | 600～1500 | 445 |  | 570 |  |  | 600 | 820 |  | 890 | 950 |  | 1000 |
|  |  | 1000～2500 | 445 |  | 570 |  |  | 600 | 820 |  | 890 | 950 |  | 1000 |
| A | 压力 调节 范围 MPa | 15～140 | φ280 |  | φ308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130～300 | φ230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280～1000 | φ176 |  |  |  |  |  | φ194 |  |  | φ280 |  |  |
|  |  | 600～2500 | φ85 |  |  | φ96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导压管接口螺纹 |  |  | M16×15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四.结构与原理
    调节阀由主阀、智能执行器与传感器三部分组成，根据用户需要，分别有加热型与冷却型两种结构。
1．加热型调节阀的结构与原理，见附图示：工作前主阀芯处于半开位置，传感器处于自然状态。接上电源，主阀芯全开。介质由箭头方向流入主阀体、经阀芯对储热箱进行加热。当温度升到相应设定值时，传感器即产生相应线性信号输入一体化智能执行机构，随即驱动阀杆、阀芯产生位移，关闭主阀芯停止加热。当温度低于设定值时，传感器即产生线性信号输入执行机构，驱使阀芯渐开，使介质按抛物线特性流入储热箱，进行加热直至设定值。这样被控介质始终在设定温度范围内被控制，从而达到控温目的。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。