### 断电复位电动闸阀

### 一、说明书资料介绍:

断电复位电动闸阀:又称复位电动闸阀，电动装置内装有电容防止失去电源阀门无法复位，专用在油库做电动切断阀使用，法兰连接的钢制明杆楔式电动闸阀，密封面为Cr13系列不锈钢/STL合金，PN16压力，通经为DN 150(国标)，阀体材质LCB，安装位置与管道垂直安装，≤DN250口径可以侧装，严禁倒装，电动闸阀工作时，闸板处于全开或全关位置，不允许停留在中间位置或当调节阀使用，

### 二、电动装置选型

1、一般场合使用选用普通开关型分防爆或者不防爆，户外或者室内
2、需要远程控制和监控的选用智能开关分防爆或者不防爆，户外或者室内

### 三/用途:

作用功能用途：一般用于管路需要全开全关的作接通或者切断使用，不需作调节使用，楔式闸阀的特性是使用寿命长
使用行业分类：电力、石油、化工、冶金、钢铁、环保、食品、船舶、航天、生物科技

### 四、特点:

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
2、密封面采用不锈钢或者硬质合金，使用寿命长
3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
4、电动装置可选择普通使用开关型的也可以选智能控制开关型的
5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。

### 五、执行标准:

设计规范:GB/T12234
结构长度:GB/T12221
连接法兰:JB/T79
试验与检验:JB/T9092
压力-温度:GB/T9131
产品标识:GB/T12220

### 六、材质选型表:

| 材质选型表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 |
| 碳素钢 | 优质碳钢＋硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 |
| 铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢＋硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 |
| 铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢＋硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜 | 浸聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 |
| 铬钼钢 | 合金钢＋硬质合金 | 铬钼铝钢 | 铝青铜 | 柔性石棉＋33.4 | 可锻铸铁 |

### 七、性能参数

| 性能参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力PN（MPa） | 壳体 | 试验压力（MPa） |  | 上密封 |
|  |  | 密封（液） | 密封（气） |  |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 |
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 |
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 |

### 八 、电动**适用介质和适用温度

| 适用介质和适用温度 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 壳体材料 | 适用介质 | 适用温度（℃） |
| 碳素钢（C型） | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
| 铬镍钛钢（P型） | 硝酸类 | ≤200 |
| 铬镍钼钛钢（R型） | 醋酸类 | ≤200 |
| 铬钼钢（I型） | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。