Z11H钢制内螺纹楔式闸阀

一、概述：

Z11H、Z11Y 型 PN25~PN160 钢制内螺纹楔式闸阀：手动、内螺纹连接、明杆楔式单闸板，Z11H 阀座密封面材料为 Cr13 系不锈钢、Z11Y 阀座密封面材料为硬质合金，公称压力 PN25~PN160，阀体材料为碳素钢（Z11H-25~63 Z11Y-25~160）、锻钢（Z11H-100~160）、铬钼钢（Z11Y-25I~63I）、铬镍钛不锈钢（Z11Y-25P~160P）的闸阀。

二、主要零部件材料：

| Z11H、Z11Y型800(Lb)钢制内螺纹楔式闸阀主要性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 压力级 (Lb) | 适用温度 （℃） | 适用介质 | 材料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀体、阀盖、闸板 | 闸杆 | 密封面 | 填料 |
| Z11H-800(Lb) | 800 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或 堆焊硬质合金 | 石棉石墨或 柔性石墨 |
| Z11Y-800(Lb) |  |  |  |  |  |  |  |
| Z11H-800(Lb)I |  | ≤550 | 蒸汽、油品 | 铬钼钢 | 耐热钢或铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 |  |
| Z11Y-800(Lb)I |  |  |  |  |  |  |  |
| Z11Y-800(Lb)P |  | ≤150 | 弱腐蚀性介质 | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨或 聚四氟 |
| Z11Y-800(Lb)R |  | ≤150 | 腐蚀性介质 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 |  |

三、主要连接尺寸：

| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
| H | 90 | 97 | 108 | 120 | 146 | 163 |
| L | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| D | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |

- 四.安装注意事项及要点:

- 手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力)。AC
4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
5、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。
6、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。
7、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。
8、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
9、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。