ZCQ气控电磁阀

一、概述：

气控电磁阀适用于工作压力为0~0.8Mpa，工作介质为空气、煤气、水、液和温度≤120℃蒸汽的系统上，是进行温度、压力、液位、浓度自动控制的执行器。可应用于食品罐头、 制药、印染等行业的升温、保温、降温自控系统及水泥制造、机械制造业的压力自控系统，也可应用于大口径高压管道的自控系统。

二、主要性能参数：

| 公称通径（mm） | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力 | 0~0.8Mpa |  |  |  |  |
| 适用介质 | 气、水、液、蒸汽、煤气 |  |  |  |  |
| 控制压力 | 0.1~0.65Mpa |  |  |  |  |
| 控制介质 | 气 |  |  |  |  |
| 环境温度 | -10~+50℃ |  |  |  |  |
| 介质温度 | 120℃ |  |  |  |  |
| 电源 | AC220V+10%/-15% 50Hz±5%或定制 |  |  |  |  |
| 温升 |  |  |  |  |  |
| 外形尺寸（H＊L）mm | 200＊125 | 350＊230 | 374＊250 | 420＊270 | 490＊320 |
| 接管形式 | 内螺纹G1 | 法兰4孔φ18 中心圆φ125 | 法兰4孔φ18 中心圆φ145 | 法兰4孔φ18 中心圆φ150 | 法兰4孔φ18 中心圆φ170 |

三、主要连接尺寸：

| 工作压力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小控制压力 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.58 | 0.63 |

四、控制压力对表：

| 工作压力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小控制压力 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.58 | 0.63 |

尊敬的客户：

- 欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。