PLVG弹性座封偏心旋塞阀

- 产品介绍：

弹性座封偏心旋塞阀．是本司引进国的设计理念和工艺技术，自行研发生产的新型旋塞阀。该阀的弹性座封结构，克服了传统旋塞阀密封性能差且易锈蚀的缺陷，独具的编心密封设计，较传统旋塞阀大大降低了操作扭矩，且最大限度地减少了密封面的磨损，延长了阀门使用寿命。矩形直通流产，水头损失小，流量调节线性佳。其优异的密封性和耐蚀性、理想的操作性能和长久的使用寿命，适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境，作为截流或调节装置使用。

二.特点

1、阀门密封面中心与旋塞旋转轴设计有一偏心距。利用偏心运动原理，关闭时旋塞与阀座愈旋愈紧，保证阀门密封紧密；开启时旋塞与阀座迅速脱离，无接触磨损，操作轻快，阀门使用寿命长。

2、球墨铸铁旋塞骨架外用高性能橡胶整体热包裹，密封弹性佳，无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧。

3、根据不同工作介质，阀座可选用纯镍、不锈钢或其它特种材料，采用新型表面处理技术与阀体复合而成。结合牢固，可耐多种介质的冲刷腐蚀。

4、直通式流道使阀门水头损失很小；阀座流通截面为矩形，可获得流量的线性调节；矩形较大的几何尺寸和流道自冲洗设计，更适合于污水或含有固体杂质的场合。

5、阀轴与旋塞整体铸造成型，强度和扭力传动刚度高，杜绝了传统旋塞阀轴销失效的危险。弓形旋塞，较传统柱塞重量减轻将近一半，在阀门全开时避开流道且具有导流作用。

6、阀门本体采用高强度之球墨铸铁，重量较传统旋塞阀减轻 20% 以上。短小的阀体面间距，缩短了流体在流道内的停留时间，流体流速的提高，减少了杂质的沉积。

7、阀门内外表面采用无毒性环氧树脂静电喷涂，防止阀门本体锈蚀，适用于污水系统及户外、地下等恶劣环境。

三、产品参数：

公称通径DN：50～800mm

公称压力PN：1.0Mpa 、1.6Mpa

工作温度：0-80℃

强度试验压力：1.5MPA 、2.4MPA

密封试验压力：1.1MPA、 1.75MPA

适用介质：污水、原水、清水、空气、油（MBR）

驱动方式：蜗轮传动、电动、气动等

四产品连接尺寸：

| DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-M×n | L | H1 | H2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLVL型 | PLVS型 | PLVG型 | PLVE型 | PLVP型 |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-Φ19 | - | 178 | 84 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-Φ19 | - | 190 | 93 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-Φ19 | 4-M16通孔 | 203 | 109 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-Φ19 | - | 229 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-Φ19 | - | 254 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。