VA7010电动二通阀

一、概述：

VA7010电动二通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品，由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由一个同步电机驱动，具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动二通阀可与温控器配套使用，由温控器控制电动二通阀电机，使阀门开或关，实现管道冷水或热水的通或断，再通过风机盘管送风，以实现温度的自动调节。

二、主要技术指标：

1、驱动电机：磁滞同步电机

2、驱动器工作电压：220VAC、50Hz/60Hz(有AC24V 、110V可供选择)

3、功率消耗：≦5.7VA

4、电磁阀阀体承压：1.6MPa

5、电磁阀允许压差：≦0.12MPa

6、适用介质：冷水、热水

7、适用介质温度：2℃～95℃

8、适用环境温度：0℃～60℃

9、启闭时间：开约10秒，关约5秒

三、主要性能参数：

| 产品型号 | 阀门形式 | 联接螺纹 | 流量系数 Kv | 关闭压差 (MPa) | 工作 介质 | 流体 温度 | 环境 温度 | 储存 温度 | 承压 (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VA7010-15 | 常闭二通阀 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | 冷冻/ 热水 | 2-94℃ | 0-60℃ 最大相对 湿度为不 凝露 | -20-65℃ 最大相对 湿度为不 凝露 | 1.6 |
| VA7010-15 | 混合三通阀 | G1/2 | 1.5 | 0.25 |  |  |  |  |  |
| VA7010-20 | 常闭二通阀 | G3/4 | 2.5 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| VA7010-20 | 混合三通阀 | G3/4 | 2.5 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| VA7010-25 | 常闭二通阀 | G1 | 4.8 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| VA7010-25 | 混合三通阀 | G1 | 4.8 | 0.06 |  |  |  |  |  |

四、产品特点 

1.电动二通阀用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭，达到控制室温之目的

2.驱动器由单相磁滞同步马达驱动，阀门弹簧复位，阀门不工作时处于常闭状态，当需要工作时，由温控器提供一个开启信号，使电动二通阀接通交流电源而动作

3..开启阀门，冷冻水或热水进入风机盘管，为房间提供冷气或暖气，当室温达到温控器设定值时，温控器令电动二通阀断电，复位弹簧使阀门关闭，从而截断进入风机盘管的水流，通过阀门关闭和开启，使室温始终保持在温控设定的温度范围内。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话