Z440H电站闸阀

一、Z440H电站闸阀概述：

电站闸阀也称电站专用阀门，主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质：水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压，独特的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。

适用于公称压力PN10.0～25.0Mpa，工作温度—29～600℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动等。

二、结构特点：

1.符合国内外先进标准的要求，密封可靠，性能优良，造型美观。

2.闸板与阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立（slite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好、使用寿命长。

3.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。

4.采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，摩擦力小、启闭轻松。

5.可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

三、主要性能参数：

| 称压力PN(MPa) | 壳体 | 试验压力 (MPa) |  | 上密封 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密封 (液) | 密封 (气) |  |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
| 16.0 | 24.0 | 17.60 | 0.6 | 17.60 |

四、主要连接尺寸：

| 通径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-d | H0 | H | H1 | D0 | kg |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 1234 | 1175 | 1475 | 450 | 610 |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 1377 | 1322 | 1678 | 500 | 890 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 1552 | 1492 | 1900 | 560 | 1333 |
| 500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 2135 | 1975 | 2510 | 720 | 2526 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话