BL-W2氧气专用调压阀

一、概述：

| 介质温度：225（℃） | 工作压差：PN≥1.6MPa | 材质：铜 |
| --- | --- | --- |
| 适用范围：氧气管路专用截止阀 | 连接形式：法兰 | 类型(通道位置)：直通式 |
| 流动方向：单向 | 驱动方式：手动 | 用途：调节 |
| 适用介质：氧气 | 压力环境：低压 | 规格：齐全 |

二、主要产品特点：

氧气阀门的高压腔与钢瓶连接，低压腔为气体出口，并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。

使用时先打开总开关，然后顺时针转动低压表压力调节螺杆，使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室，并经出口通往工作系统。转动调节螺杆，改变活门开启的高度，从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。

氧气阀门都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置，也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因，导致出口压力自行上升并超过一定许可值时，安全阀会自动打开排气。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

三.技术参数：

| 规格型号 | 输送介质 | 形式 | 通径（mm） | 公称压力Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZD（S）T20Y（E）-40P | 氧气、氮气、氩气、二氧化碳、天然气 | 自力式、单路（双路）、一级（二级）调节 | DN20 | 4.0 |
| ZD（S）T25Y（E）-40P |  |  | DN25 | 4.0 |
| ZD（S）T40Y（E）-40P |  |  | DN40 | 4.0 |
| ZD（S）T50Y（E）-40P |  |  | DN50 | 4.0 |
| ZD（S）T60Y（E）-40P |  |  | DN60 | 4.0 |
| ZD（S）T80Y（E）-40P |  |  | DN80 | 4.0 |

四.构成原理用途
     本调压阀组适用于输送介质为氧气、氮气、氩气的不锈钢组合式调压装置。
2、氧气调压阀组构成原理特点
     2.1 调压装置分为单路、双路；自立式和手动式两种。自立式调压阀组利用被调介质自身的压力变化来控制阀后压力的恒压或减压，进而实现自动调节的一种稳压设备；输出介质压力稳定，调节精度高，泄露量小等优点。     
五.的结构特点：主体材料采用不锈钢材料使用寿命长且无其它损耗，无任何污染、密封性能好、安全、可靠、无腐蚀性、维修、操作、极为简便等特点。
 
     2.3 本调压阀组结构紧凑，排列均匀、整齐、美观大方。
 
     2.4 本调压阀组所有管件连接处的焊接均采用氩弧焊焊接，阀门连接采用法兰连接，焊接整齐、美观、无咬肉、气孔等缺陷。
 
     2.5 本调压阀组出厂前均严格清洗干净，去除油脂，每台均作气压试验或气密性试验，无渗漏现象，试压后均用干燥氮气吹干。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。