TSO-D24型角度传感器使用说明

一．概述

TSO-D24型角度传感器（又名：角位移）是我公司生产的用于检测角度变化的高性能产品，本产品紧跟当今世界最先进的角度传感技术。与其它角度传感器比较有着不可比拟的优点，本产品无任何机械转动装置，具有无触点、无磨损、无转动惯性的特点，实现了真正意义上的永久性使用，它利用最新角度传感技术将变化的角度转换成线性的模拟电压信号。输出的模拟电压信号可直接给变频器、PLC等控制设备，实现自动化控制。本产品具有无使用寿命限制、造型美观、内部采用电子限位、安全可靠、成本低、低功耗等特点，用24V单电源供电。

TSO-D24型角度传感器用于检测设备的角度和位置变化从而实现设备的自动控制，用户可直接用锁紧螺丝固定安装在需要检测角度的位置或松紧架出轴上，安装结构极其简便美观，为用户降低成本。具有防水能力，免维护，可广泛应用于拉丝机、纺织、染整、无纺布、造纸、皮革、线缆等有收放卷、角度检测和多单元同步控制要求的场合。

二．主要技术指标

输入电源电压: 22-26V(DC)

最大工作电流（26VDC）：＜30mA   额定工作电流(24VDC)：＜25mA

最大功耗(26VDC)：＜0.8W        额定功耗(24VDC)：＜0.6W

有效测量角度：0-90°

输出电压：出厂设定在0-90度范围，输出0-10V（DC）（可根据具体使用情况调整增益大小）

角度传感器温度漂移：≤0.2mV/℃    角度检测分辨率：0.01°

输出电压信号线性度：≤1%           输出电压信号稳定度：≤0.5%

输出电压信号驱动能力：≤5mA

越位继电器负载能力：≤1A（220VAC）

三．使用条件

温度：-10 ～ +60 ℃

室内安装，无导电粉尘

海拔高度＜1000m

满足基本电器使用规范要求

四．面板布局说明图

五．安装及使用

1.安装

TSO-D24型角度传感器可直接安装在松紧架的出轴上，当轴头直径在Ф25～Ф38时均可由随机配置的开口套组合后直接用锁紧螺钉锁定安装即可。当轴头直径大于Ф38或小于Ф25时，用户可自制轴套解决安装定位。

2.接线

用户可用7芯电缆线与角度传感器和控制柜连接，角度传感器接线端的下部电缆必须留有供角度传感器旋转的足够长度，连接完成后用角度传感器上的压线扣固定电缆连线。

注：24V负极与信号地内部连通

D1：24V电源正极输入     D2：24V电源负极输入      D3：空脚     D4：信号地

D5：信号输出（与D4构成输出回路）    D6、D7、D8：分别为继电器输出的常闭、中心、常开触点

3.调试

（1）根据安装要求，将角度传感器正确安装在松紧架的出轴上。

（2）按使用说明正确接线后，接通角度传感器电源，此时角度传感器有一个指示灯亮。

（3）调整松紧架，使之处于中间位置。慢慢旋转角度传感器至中点指示黄灯亮，然后锁紧角度传感器上的三个锁紧螺钉。

（4）将松紧架摆动至上越位位置时,调整上越位电位器，使上越位红灯亮。将松紧架摆动至下越位位置时，调整下越位电位器，使下越位红灯亮。调节上下越位电位器时，顺时针越位角度大，逆时针越位角度小。

（5）若角度传感器输出信号极性和需要的相反,可直接拨动极性转换开关转换极性。

（6）在检测角度位置时，角度传感器输出电压与需要电压不符时，可调节角度传感器增益电位器。如调增益，逆时针增益小，顺时针增益大。如调节增益，中点就不为5V，而是0-90度变化对应0到最大输出电压的中点电压。

(7) 正常工作时,角度传感器随角度变化，指示灯会从上偏到下偏（或下偏到上偏）方向变化,表明松紧架正在从上偏到下偏（或下偏到上偏）运动。

（8）调试完成后，必须用角度传感器配置的防水盖盖上，以保证角度传感器的防尘，防水效果。

六．外形尺寸（单位：mm）

七．保修期限：本产品保修一年。

上海滇驰电子电器有限公司

地址：上海市闵行区报春路488弄7号103-104室

电话：13641645142

邮编：201199