直燃线性燃烧器

基本介绍：

“ES …” 和“ESX …” 燃气燃烧器代表着直燃加热一种新概念，使火焰与过程空气达到最佳混合。

称之为“head mixing燃烧器”。

燃烧器只需要很低的燃气及空气压力。

一字型和十字型可供选择，型号几乎可以满足任何需求。

燃烧器的基本结构包括点火棒、离子棒或UV火检。

根据过程空气的温度不同有三种型号可供选择：

| B-低温 | 最大上游温度/下游温度 | 360°C/800°C |
| --- | --- | --- |
| M-中文 | 最大上游温度/下游温度 | 600°C/800°C |
| A-高温 | 最大上游温度/下游温度 | 700°C/900°C |

助燃空气可以直接是过程空气也可以由风机提供。（根据安装要求而定）

如果助燃空气由过程空气提供，则称之为“OPEN-BACK”。过程空气需满足含氧量不低于17%、速度约20m/s，此时压降为2.5mbar左右。

如果助燃空气由风机提供，燃烧器需要安装一个连接法兰，这种情况下较低的氧含量对燃烧影响不大，为了保证热量分布均匀过程空气流速在10m/s-20m/s间。

为了保证良好的运行在燃烧器的前后必须有一段1M左右的直风道。

燃烧器热功率根据其长度来定，可以根据以下数据计算：

| 一字型（6寸/152.5mm） | 290KW(250,000kcal/h) |
| --- | --- |
| 十字型（1尺×1尺/305mm×305mm） | 1,160KW(1,000,000kcal/h) |

调节比根据调节类型而定：

燃气/空气调节：                           20：1

燃气调节：                               10：1

燃烧器材料根据设计要求而定，一般采用耐热钢和镍铬合金。

特点：

-火花塞点火或点火管路点火

-离子棒或UV火焰检测

-甲烷和LPG（其他燃料根据要求）

应用：

-空调加热系统、空调烘干系统。

--陶瓷、砖、耐火材料：间歇和连续干燥窑。

-表面处理：涂装烘干、彩釉烘干、干燥炉。

-印刷包装：热风炉用于转轮影印、图板印刷、耦合及粘合涂层机。

-食品：谷物、饲料、烟草干燥、烤炉。

-除此之外这款燃烧器应用于大调节比自动运行的领域。

外形尺寸：

工作温度

| 结构类型 | 工作温度 | 上游温度（TM°C） | 下游温度（Tv°C） |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 低温 | 360°C | 800°C |
| M | 中文 | 600°C | 800°C |
| A | 高温 | 700°C | 900°C |

技术参数：

| 型号 | ES... | ESX... |
| --- | --- | --- |
| 最大输出 | 290kw（250,000kcal/h） |  |
| 调节比 | 15：1 |  |
| 燃料 | CH4/LPG |  |
| 燃烧器材料 | 镍铬合金 |  |
| 火焰长度* | 1000mm |  |
| 燃气供气压力 | 40mbar |  |
| 空气供气压力 | 10mbar |  |
| 最小过量空气 | 20% |  |
| 压损** | 2.5mbar |  |

以上参数仅供参考。

*火焰长度是指过程空气流速为10m/s，助燃空气30%过量。

**压损取决于过程空气的流速。