上海风友机电设备有限公司

“HFY” 工业热风机

使 用 说 明 书

上海风友机电设备有限公司

热风机使用说明书

值此感谢惠顾HFY系列工业热风机！阅读后请妥为保存，以方便阁下使用及维护。技术日新月异，产品不断改良，当外型与参数变更时，均以实样为准 ，恕不另行通知。

特点：

- 采用风洞结构，电阻丝直接加热作为热风源，设计科学，工艺先进，温控准确，可全年运转。

- 升温快速，开机即出热风，连续PID/SSR（PID/SCR）控制，常温至最高温度全程可控。

- 风量大，压损少，热交换近100%，具有节能、高效、环保特点。

- 多种安全保护装置，坚固外壳，使用时机身外壳无热感，不对使用环境产生热影响，方便、安全、可靠、耐用。

- 适于各行业之加热、老化、固化、融接、干燥、升温等工序使用，是PS版、热风输送炉、干燥炉、烘箱、烘房、封装机械等自动化设施的最佳热风源配套。

- 本产品为现代工业热源升级换代的首选产品。

工作原理：

“HFY”工业热风机主要由送风系统、加热系统、温控系统三大部分组成。通电后，送风系统把冷空气送至加热系统，被加热的空气从出风口吹出，出风口的热电偶将出风温度反馈到温控仪，温控仪根据设定的温度监测着实际的工作温度；同时，将有关信息传递到固态继电器或电热调整器（PID/SSR或PID/SCR），进而控制发热系统工作。送风系统的风量调节有调节器和变频器两种方式。另外，送风系统及加热器，均有超温自动保护装置，总电路亦设置了紧急挚，以保证安全，防止误操作。

型号说明：

HFY

改型序号

温控单元配置（有：用A表示  无：用B表示）

电热功率（KW）

R：热风循环，p一般用途，HP：高压型，HM中压型

风友工业热风机代号

规格说明：

耐温风机：Y通用风机：-

风机功率：W

配温控：D不配

电热功率：KW

电压：V

电源相数（1：单相  3：三相）

- A型循环热风机

| 型 号 |  | HFY-R3A-11 | HFY -R3A-11 | HFY -R5A-21 | HFY -R5A-21 | HFY -R5A-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （标准型/经济型/实用型） |  | S/E/G | S/E | S/E/G | S/E/G | S/E |
| 规 格 |  | 1220-3C-006Y | 1220-3C-018Y | 3380-5C-006Y | 3380-5C-018Y | 3380-5C-025Y |
| 电源50HZ |  | 单相220V | 单相220V | 三相380V | 三相380V |  |
| 电热功率 |  | 3KW | 3KW | 5KW | 5KW |  |
| 进风温度 |  | 常温～230℃ | 常温～230℃ | 常温～230℃ | 常温～230℃ |  |
| 出风温度 |  | 常温～450℃ | 常温～350℃ | 常温～450℃ | 常温～350℃ |  |
| 进/出风口配件口径 |  | 2″ | 2″ | 21/2″ | 21/2″ | 21/2″ |
| 风 机 | 功率 | 60W | 180W | 60W | 180W | 250W |
|  | 最大风量 | 3.2m3/min | 6.8m3/min | 3.2m3/min | 6.8m3/min | 8.4m3/min |
|  | 最高风压 | 412pa(全压) | 608pa(全压) | 412pa(全压) | 608pa(全压) | 869pa(全压) |
| 噪 音 |  | 74db | 72db | 74db | 72db | 74db |
| 配 置 |  | 电源线3m长，带耐温风机、温控（标准型配变频器，并可远程控制） |  |  |  |  |
| 重 量 |  | 20kg |  | 30kg |  |  |

- A型循环热风机

| 型 号 |  | HFY -R7.5A-22 | HFY -R7.5A-22 | HFY -R7.5A-22 |  | HFY -R10A-31 |  | HFY -R15A-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （标准型/经济型/实用型） |  | S/E/G | S/E | S/E/G |  | S/E/G |  | S/E |
| 规 格 |  | 3380-7.5C-006Y | 3380-7.5C-018Y | 3380-7.5C-025Y |  | 3380-10C-025-055Y |  | 3380-15C-025/055Y |
| 电源50HZ |  | 三相380V | 三相380V |  |  | 三相380V |  |  |
| 电热功率 |  | 7.5KW | 7.5KW |  |  | 10KW | 15KW |  |
| 进风温度 |  | 常温～230℃ | 常温～230℃ |  |  | 常温～230℃ |  |  |
| 出风温度 |  | 常温～450℃ | 常温～350℃ |  |  | 常温～350℃ |  |  |
| 进/出风口配件口径 |  | 3″ | 3″ |  |  | 3″或4″ |  |  |
| 风 机 | 功 率 | 60W | 180W | 250W |  | 250W/550W |  |  |
|  | 最大风量 | 3.2m3/min | 6.8m3/min | 8.4m3/min |  | 8.4m3/min/14 m3/min |  |  |
|  | 最高风压 | 412pa(全压) | 608pa(全压) | 869pa(全压) |  | 869pa(全压)/1020pa(全压) |  |  |
| 噪 音 |  | 74db | 72db | 74db |  | 76db |  |  |
| 配 置 |  | 电源线3m长，带耐温风机、温控（标准型配变频器，并可远程控制） |  |  |  |  |  |  |
| 重 量 |  | 30kg |  |  | 42kg |  |  |  |

基本配置介绍：

- 送风系统：配备低噪离心风机，确保热风纯净。

- 加热系统：采用高纯度20/80纯镍铬电热丝，氧化铝耐热材料骨架，不锈钢出风口，优质晶体隔热保温纤维棉，确保系统长期、高温、连续、稳定的工作能力。

- 温控系统：PID/SSR(SCR)控制，数码显示，出风口温度设定，确保使用温度精确无误。

- 安全系统：已装有发热器超温自动保护、温度异常报警、电动机过载保护、工作状态指示灯等安全装置。

使用注意事项：

- 环境温度40℃以上，湿度85%以上，不能使用。

- 危险品处理，超出该品允许数值时，不能使用。

- 凡热循环温度过高时,不适于处理易燃易爆物品。

- 使用时，必须由持证电工连接并进行有效接地。

- 风机转动时，入风口不得有异物：请设置过滤网。

- 为防止热风机加热器过热损坏，请依照以下程式操作：

A：开机：开风机   开加热器  设置需要温度；

B：关机：关加热器  确认出风口温度降至允许温度   关风机。

（允许温度：常温或60℃以下。）

- 忌在密封箱中使用，忌在易燃烧物品附近使用。

- 热风机应安装在无风雨，干燥，通风好的地方。

- 避免在噪声过大的场所和儿童容易触摸的地方使用。

- 配管应尽量短些，别拧得太紧，请作好隔热处理，防止烫伤。

十一、电源连线应尽量短些，必须选用与机器配套的合格导线连接。

十二、禁忌过频开关机器，以免发生故障。

十三、如遇停电，必须将设备总开关断开，防止突然来电烧毁设备。

注：为保证机器的正常工作，使用前，请详细阅读本说明书。

使用:

- 接线：380V采用三相四（五）线制，防止接错（请认清标志）。

- 打开电源开关，电源指示灯亮，温控数码灯亮。

- 根据工件加热需要，设置使用需要温度。

- 打开风机开关，送风指示灯亮，出风口有风吹出，电机运转正常（如三相风机相序接反后，风机会反转，应立即停机更改）。

- 打开加热器开关，加热指示灯亮，温控数码灯闪烁，设置需要温度。

- 温控表显示设置温度，出风口有热风吹出，到达设定值时，数码在允许范围内（依分辨率而定）变动，加热器工作正常。

- 根据使用需要，调整风机风量：

A：需要高温时，请设置较小风量。

B：最小风量时，必须保证出风口有热风吹出，防止机器焖烧。

C：需大风量时，请设置较低温度。

D：如阁下选择机型不能满足需要时，请选择较大功率机器。

- 出风口温度超出设置温度时，加热器会自动断开，反之闭合。

- 加热器内部高温时，内部保护装置自动断开，再次启动应待加热器略微冷却，请稍等待，装置会自动工作。

特别提示：未经授权，任何人不得私自拆卸，改装产品。如因私自拆卸，改装产品导致的质量责任或安全事故，本公司不予承担任何形式的经济赔偿责任。产品则视为自动放弃质量保证权利。

故障原因与排除：

- 无风出：

A、电源断开；

B、风机开关未开；

C、电源欠相或逆相；

D、控制电路保险丝熔断；

E、电源断路器跳闸断开；

F、接线位置出错；

- 风过少：

A、风量调节器关闭；

B、风机吸风口堵塞；

C、过滤器积尘不畅；

D、调节器开口过小；

- 风不热：

A、设定温度过低；

B、风量设置过大；

C、配管热损过大；

D、连接引线脱落；

E、机型选择过小；

- 有异味：

A、热风机出风口或配管附近有异物；

B、主机或控制线路故障（立即停用）；

C、热风干燥后，被干燥物件所挥发；

以下情况之一不保修：

- 误操作，不按照使用说明书操作使用。

- 私自拆机，改装机器构造，或引线不当。

- 尘埃、油烟、易燃易爆物品造成的损坏。

- 自然灾害、电压异常、高温潮湿环境使用。

- 购买后运输，搬移或安装使用方式不当。

- 延期交付货款。

七、 超出产品使用范围使用。

下列情况应绝对避免：

- 湿手操作。

- 拔出电源插头时，不拔着插头。

- 将手指插入出入风口，或放置异物。

- 横放机器或机器周围堆放易燃易爆物品。

- 潮湿环境使用或未有效接地。

- 配管细长，风量过小，或密封箱内使用。

- 不按照操作程序操作，致使机器闷烧。

- 空气中含易燃易爆气体时，其浓度未稀释至爆炸极限的1/50-1/100以下。

- 禁止送风机逆向转动。

- 禁止安全未得保障时使用。

日常维护：

一、使用前，检查整机及电源线是否正常。

二、经常清除机器上的尘埃、油污、污迹。

三、定期检查，清扫送风机进风口滤网。

四、如无特别需要，不要过频开关机器。

五、温控器为精密电子元器件，严禁拔插。

六、机器外引线如发生磨损脱皮现象时，请及时做包敷处理。

维  护  保  证  书

| 设备名称： |  | 型 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 购买日期 |  |  |
| 用户名称: |  |  |  | 签署: 年 月 日 |
| 地 址： |  |  |  |  |
| 电 话: |  |  |  |  |
| 传 真: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| 经销商名称:上海风友机电设备有限公司 |  |  |  | 签署: 年 月 日 |
| 地 址:上海市松江区九亭镇同利路319号 |  |  |  |  |
| 电 话:021-67627183 |  |  |  |  |
| 传 真:021-67690356 |  |  |  |  |
| E-mail：Shfy620@163.com |  |  |  |  |
| 维护记录: |  |  |  |  |
| 备注: - 维护期为购买之日起计一年内。 - 维护范围仅限机器本体，不含消耗类配件。 - 不可抗拒力、自然灾害、异电压、误操作、擅自拆机等不在维护之列。 - 超出工作范围、运输损坏、未付清购机款的不在维护之列。 |  |  |  |  |

以诚相待   以信为本  以优取胜

以创新求发展   以质量求生存

质优价廉服务佳

您值得信赖的合作伙伴！

制造商：上海风友机电设备有限公司

地  址：上海市松江区九亭镇同利路319号

电  话：021-67627183

021-67690356

传  真：021-67690356

网  址：http://www.fengyou.com

#### E-mail:shfy620@163.com

邮  编：201615

售后服务承诺

一、品质包期为一年，终生维修。在质包期内，我方会在接到用户通知后4-6小时内作出报修响应，并在某24-72小时内免费提供维修服务，调整或更换有缺陷零部件或设备。在保修期间，根据用户需要，如需要到现场进行维修的只收取工本费。为用户提供分析系统的升级服务。

二、免费培训

1．本试验机到需方场地二日内，我方人员到场调试，免费为需方1-2名操作人员进行培训地点可在需方公司内，也可在我公司。

2．培训必须达到能正确使用试验机、软件操作及一般维护和故障处理。

三、服务项目

1．热线电话服务

当客户在设备出现问题或故障后需要寻求帮助，首先可以通过热现电话（        ）网络请求帮助和指导，客户服务部在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内通过电话帮助客户进行故障定位，并提交解决方案，最终指导客户解决问题或排除设备故障。

2．现场服务

客户在使用设备时遇到疑难或者设备出现不正常状态，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助，客户服务部在确认客户的请求后，如里不能通过热现电话服务解决设备的技术故障，在经过双方商议后确定需要进行现场故障排除的情况下，客户服务部指派工程师在承诺的时间内赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，并最终排除故障。

3、定期回访服务

售后服务人员每年至少上门走访一次，100%的无忧电话回访，对运行的设备实施现场检查，及时发现设备运行中出现隐患，减少设备发生故障的概率，保证客户设备的稳定运行。

4、客户培训

除了安装调试时对客户培训外，工程师在完成现场服务后，应针对本次故障出现的原因和故障排除方法对客户进行现场培训，同时对客户再使用过程中遇到的问题进行技术交流，以便客户以后能够独立排除类似的设备故障。

5、节假日服务保障

在节假日（国家法定节假日）期间，除继续开通服务热线外，安排服务工程师值班，使客户在设备使用过程中出现问题时能够及时得到服务支持地，为客户提供最周到体贴的服务。