蜂窝斜管

在浅池理论上发展出来的沉淀装置，广泛应用于水处理沉淀池中。

断面一般成矩形或六边型，材质为乙丙共聚或聚丙烯等工程材料。

斜管填料主要用于给排水工程中进水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造。是目前在给六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯和乙丙共聚二种。 斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给排水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

主要特点：

1、湿周大，水力半径小。

2、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰。

3、当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米2·时设计。VO控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。

4、在取水口处采用玻璃钢蜂窝斜管，管长在2-3.0米时，可在50-100公斤/米3泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

5、采用斜管沉淀池其处理能力时平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2倍水排水工程中采用最广泛而且成熟的一项水处理装置。蜂窝填料有斜管和直管两种，材质有PP、PVC两种。
　　斜管主要用于给排水工程中进水口除砂、一般工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，亦可用于旧池改造。其主要特点是：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉降不受紊流干扰。
　　直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（生化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理，其主要特点是处理效率高于活性污泥法，且不需要污泥回流；污泥量小、适应性强、稳定性强。 
PP蜂窝填料

| 规格 | 片厚m/m | 片数m3 | 重量 | M3/吨 | 比表面积m2/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ30 | 0.4 | 68 | 32 | 31.25 | 116 |
|  | 0.45 | 68 | 36 | 27.7 | 116 |
|  | 0.50 | 68 | 40 | 25 | 116 |
| φ35 | 0.40 | 56 | 26 | 38.5 | 109 |
|  | 0.45 | 56 | 29 | 34.5 | 109 |
|  | 0.50 | 56 | 32.5 | 30.7 | 109 |
| φ50 | 0.45 | 40 | 21 | 47.6 | 97 |
|  | 0.50 | 40 | 23 | 43.5 | 97 |
|  | 0.55 | 40 | 25.5 | 39.2 | 97 |
| φ60 | 0.55 | 33 | 21 | 47.6 | 75 |
|  | 0.60 | 33 | 23 | 43.5 | 75 |
|  | 0.65 | 33 | 25 | 40 | 75 |
| φ80 | 0.70 | 25 | 22 | 47.6 | 50 |
|  | 0.80 | 25 | 25 | 43.5 | 50 |
|  | 0.85 | 25 | 27 | 40 | 50 |

PVC蜂窝填料

| 规格 | 片厚m/m | 片数m3 | 重量 | M3/吨 | 比表面积m2/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ30 | 0.45 | 66 | 49 | 20.4 | 139 |
|  | 0.50 | 66 | 58 | 17.27 | 139 |
| φ35 | 0.45 | 56 | 42 | 23 | 109 |
|  | 0.50 | 56 | 48 | 20.8 | 109 |
| φ50 | 0.45 | 40 | 33 | 30.3 | 87 |
|  | 0.50 | 40 | 38 | 26.3 | 87 |
| φ60 | 0.50 | 33 | 32 | 31.25 | 75 |
|  | 0.55 | 33 | 37 | 27 | 75 |
| φ80 | 0.70 | 25 | 35 | 31.25 | 50 |
|  | 0.80 | 25 | 40 | 27 | 50 |