水冷式冷水机. 水冷式冷水机说明和作用：. 1、 主机精选美日全新名牌压缩机，内置安全保护，噪音低，省电耐用。 2、 电气部分采用国际品牌“LG”产品，保证机器工作稳定，寿命长久。 3、 进口意大利及台名厂水泵，大流量，效率高，恒久耐用。 4、 配备进口精密式数显温度控制器，能精确控制水温±1℃，设定温度范围 3℃ -50 ℃。 5、 全不锈钢厚质水箱式蒸发器，内置自动补水等装置，清洗维护方便快捷。 6、 水冷机组冷凝器为套管式，套内螺纹铜管，设计合理，换热效果良好；风冷机组散热冷排，由翘片加上行列铜管组成，制造时采用二次 翻边翘片机械涨管工艺和先进换热器生产线，保证优质高效。 7 、静电喷塑外壳，欧化设计，美观大方，外表板采用快速拆装形式，方便使用和维护。 水冷式冷水机工作原理：. 水冷式冷水机技术参数：. 型号 项目; CJW-03; CJW-05; CJW-06; CJW-08; CJW-10; CJW-12; CJW-15; CJW-20; CJW-25; CJW-30; CJW-40; CJW-50; CJW-60. 标准制冷量; kcal/h 50HZ/60HZ; 7052 9288; 12470 15394; 15222 18490; 20296 24424; 24940 30788; 29240 34486; 41280 48676; 51428 60544; 58480 68972; 78260 94600; 103200 123840; 127280 152736; 158240 189888. KW 50HZ/ 60HZ; 8.2 10.8; 14.5 17.9; 17.7 21.5; 23.6 28.4; 29 35.8; 34 40.1; 48 56.6; 59.8 70.4; 68 80.2; 91 110; 120 144; 148 177.6; 184 220.8. 输入总功率; KW; 2.95; 5.29; 5.95; 8.05; 9.85; 11.1; 15.9; 19.95; 22.21; 31; 39.2; 49.5; 59.3. 电 源; 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ). 制冷剂; 名称; R22 (R134a/407c). 控制方式; 毛细管; 外平衡式热力膨胀阀. 压缩机; 类型; 全封闭涡旋式（活塞式）. 功率（KW）; 2.55; 4.55; 5.2; 3.65*2; 4.55*2; 9.98; 7.2*2; 8.85*2; 9.98*2; 13.62*2; 17.7*２; 22*2; 26.9*2. 冷凝器; 类型; 壳管式. 冷却水量(m3/h); 2.1; 3.5; 3.6; 5.2; 6.67; 7.9; 10.3; 13.9; 15.8; 21.1; 26.7; 33; 40.9. 2.5; 4.2; 4.4; 6.1; 7.70; 9.3; 12.2; 16.3; 18.6; 22.7; 29.7; 36.6; 45.6. 进出水管径; 1 1/2"; 1 1/2"; 1 1/2"; 1 1/2"; 1 1/2"; 1 1/2"; 2"; 2"; 2 1/2"; 3"; 3"; 4"; 4". 蒸发器; 类型; 水箱盘管（壳管式）. 冷冻水量（m 3 /h）; 1.58; 2.58; 3.00; 4.1; 5.20; 5.85; 8.25; 10.3; 11.69; 15.65; 20.6; 25.5; 31.6. 1.86; 3.08; 3.70; 4.90; 6.20; 6.9; 9.37; 12.11; 13.79; 18.9; 24.8; 30.5; 38. 水箱容量（L）; 60; 60; 90; 150; 200; 200; 330; 330; 350; 450; 580; 620; 620. 进出水管径; 1"; 1"; 1"; 1"; 1 1/2"; 2"; 2"; 2-1/2"; 2-1/2"; 2-1/2"; 3"; 3"; 4". 水泵; 功率（KW）; 0.37; 0.75; 0.75; 0.75; 0.75; 1.1; 1.5; 2.25; 2.25; 3.75; 3.75; 5.5; 5.5. 扬程（m）; 20; 20; 20; 22; 20; 20; 20; 20; 20; 22; 22; 23; 23. 安全保护; 压缩机过热保护，过流保护，高低压力保护，超温保护，流量保护，相序/缺相保护，排气过热保护. 机械尺寸; 长（mm）; 890; 890; 890; 1170; 1170; 1170; 1650; 1650; 1880; 1880; 2000; 2000; 2200. 宽（mm）; 500; 500; 500; 710; 710; 710; 710; 710; 710; 910; 980; 980; 1100. 高（mm）; 840; 840; 840; 1200; 1200; 1200; 1800; 1880; 1880; 1880; 1960; 1950; 2100. 机械重量; Kg; 130; 150; 165; 300; 430; 500; 735; 820; 900; 1150; 1200; 1380; 1450.....