企业简介

南阳金冠科技有限公司是金属氧化物电阻片、金属氧化物避雷器、电气仪表、浪涌保护器、汽车车桥、汽车零部件等产品的专业生产厂家，产品涵盖五大类、1000余种规格型号。

公司主导产品：各规格金属氧化物电阻片

各种电压等级金属氧化物避雷器

各种规格避雷器在线监测器及放电计数器

各种规格型号浪涌保护器

南阳金冠科技有限公司是以“卓越的电气制造者”为目标，拥有一批顶尖的科研人员和专业技术人员队伍，注重新产品、新工艺、新技术、新材料的开发和应用，与西安交通大学、国网电力研究院等高等院校和科研院所联系密切，确保我公司成为国内一流的电气设备专业制造商。

公司产品全部采用国家标准及IEC标准，制订了高于国家标准和IEC标准的内控标准；并通过引进先进的制造技术、关键设备和检测仪器，使产品各项性能指标和质量达到国内先进水平。目前已具备年产金属氧化物电阻片300多万片、金属氧化物避雷器30万台（只）、合成绝缘子10万只的生产能力。金属氧化物避雷器，避雷器在线监测器、复合绝缘子、浪涌保护器等产品均已通过了ISO9001质量管理体系认证。

多年来，我公司确立以输变电设备为主导产品的发展目标，在实现经济效益的同时，更关注人类的环境保护，为实现可持续发展和创建和谐社会而努力。

我公司位于风景秀丽的历史文化名城——河南省南阳市，交通十分便利。热忱欢迎国内外朋友到我公司参观、合作、共创未来。

金属氧化物电阻片

金属氧化物电阻片特点：

金属氧化物电阻片是避雷器的核心部件，我公司采用最新的原料配方和生产工艺，所生产的金属氧化物电阻片与国内其它产品相比有四大特点：

1）通流容量大：4/10µs大电流冲击耐受能力、2ms方波通流容量、线路放电等级等指标均已达到了国内领先水平。

2）耐老化性能优异：各种规格的电阻片在115℃、1000h相应荷电率的老化试验后，老化系数Kct < 1.0，老化性能指标处于国内先进水平。

3）保护性能优异：各种规格的电阻片在相应标称电流冲击下的残压比达到国内领先水平。

4）均一性好：各种规格的电阻片直流1mA参考电压、残压比等参数的均一性指标在国内处于领先地位。

表1  金属氧化物电阻片主要技术参数

| 规格 | 尺寸（mm） |  |  | 直流1mA参考电压（kV） | 0.75U1mA下漏电流（µA） | 8/20µs标称雷电冲击电流（kA） | 雷电冲击残压比不大于 | 通流容量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 外径 | 内径 | 高度 |  |  |  |  | 4/10µs大电流冲击耐受（kA） | 2ms方波电流冲击耐受（A） |
| Φ32×3 | 32±0.5 |  | 3±0.5 | 0.7-0.8 | ≤10 | 5 | 1.82 | 40 | 100 |
| Φ32×6 | 32±0.5 |  | 6±0.5 | 1.2-1.6 | ≤10 | 5 | 1.82 | 40 | 100 |
| Φ32×21 | 32±0.5 |  | 21±0.5 | 4.5-5.0 | ≤10 | 5 | 1.82 | 40 | 100 |
| Φ32×31 | 32±0.5 |  | 31±0.5 | 6.3-6.9 | ≤10 | 5 | 1.80 | 40 | 100 |
| Φ35×3 | 35±0.5 |  | 3±0.5 | 0.7-0.8 | ≤10 | 5 | 1.80 | 65 | 100 |
| Φ35×6 | 35±0.5 |  | 6±0.5 | 1.4-1.6 | ≤10 | 5 | 1.78 | 65 | 150 |
| Φ35×21 | 35±0.5 |  | 21±0.5 | 4.5-5.0 | ≤10 | 5 | 1.78 | 65 | 150 |
| Φ35×31 | 35±0.5 |  | 31±0.5 | 6.3-6.9 | ≤10 | 5 | 1.76 | 65 | 150 |
| Φ40×21 | 40±0.5 |  | 21±0.5 | 4.5-5.0 | ≤15 | 5 | 1.73 | 80 | 300 |
| Φ40×31 | 40±0.5 |  | 31±0.5 | 6.3-6.9 | ≤15 | 5 | 1.73 | 80 | 300 |
| Φ42×21 | 42±0.5 |  | 21±0.5 | 4.5-5.0 | ≤15 | 10 | 1.72 | 100 | 400 |
| Φ42×31 | 42±0.5 |  | 31±0.5 | 6.3-6.9 | ≤15 | 10 | 1.72 | 100 | 400 |
| Φ45×21 | 45±0.5 |  | 21±0.5 | 4.5-5.0 | ≤20 | 10 | 1.70 | 100 | 450 |
| Φ45×31 | 45±0.5 |  | 31±0.5 | 5.9-6.5 | ≤20 | 10 | 1.70 | 100 | 450 |
| Φ52×21 | 52±0.5 |  | 21±0.5 | 4.7-5.3 | ≤20 | 10 | 1.69 | 100 | 600 |
| Φ52×31 | 52±0.5 |  | 31±0.5 | 5.9-6.5 | ≤20 | 10 | 1.69 | 100 | 600 |
| Φ60×3 | 60±0.5 |  | 3±0.5 | 0.5-0.6 | ≤20 | 10 | 1.70 | 100 | 800 |
| Φ60×21 | 60±0.5 |  | 21±0.5 | 4.7-5.3 | ≤20 | 10 | 1.70 | 100 | 800 |
| Φ60×31 | 60±0.5 |  | 31±0.5 | 5.9-6.5 | ≤20 | 10 | 1.70 | 100 | 800 |
| Φ74×21 | 74±0.5 | 26±0.5 | 21±0.5 | 4.7-5.3 | ≤20 | 10 | 1.69 | 100 | 1200 |
| Φ115×21 | 115±0.5 | 42±0.5 | 21±0.5 | 4.7-5.3 | ≤20 | 20 | 1.68 | 100 | 2000 |
| Φ136×21 | 136±0.5 | 53±0.5 | 31±0.5 | 5.9-6.5 | ≤20 | 20 | 1.67 | 100 | 2500 |

产品型号说明

W 表示防污型

标称电流下的最大残压值（kV）

避雷器的额定电压值（kV）

Z表示电站用，R表示电容器组用、

T表示电气化铁路用、S表示配电用等

W表示无间隙、B表示并联间隙、C表示串联间隙

避雷器的标称放电电流值（kA）

Y表示金属氧化物避雷器、YH表示复合外套金属氧化物避雷器

金属氧化物避雷器采用标准及使用条件

采用标准:

GB11032交流无间隙金属氧化物避雷器

JB/T8952交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器

IEC60099-4交流系统用无间隙金属氧化物避雷器

避雷器的使用条件

①环境温度－40℃～+40℃；

②海拔高度不超过2000m；

③电源频率不高于62Hz，不低于48Hz；

④最大风速不超过35m/s；

⑤地震烈度8度及以下地区；

⑥长期施加在避雷器上的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压；

⑦太阳光的辐射强度为1.1kW/m2；

超出正常运行条件，避雷器的使用需双方协商。

金属氧化物避雷器的主要特点

1、保护特性优异

金属氧化物避雷器是用来保护电力系统中各种电气设备免受过电压损坏的电气产品，由于金属氧化物电阻片具有十分良好的非线性伏安特性，在正常工作电压下仅有微安级的电流通过，因而可将金属氧化物避雷器设计为无间隙结构，这就使金属氧化物避雷器具备了尺寸小、重量轻、保护性能好的特征，当过电压侵入时，流过金属氧化物电阻片的电流速度迅速增大，同时限制了过电压的幅值，释放了过电压的能量，此后金属氧化物电阻片又恢复高阻状态，使电力系统正常工作。

2、通流能力大

金属氧化物避雷器的通流能力表示避雷器具有吸收各种雷电过电压、操作过电压、能量的能力。

本公司生产的金属氧化物避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标准的要求。4/10µs大电流冲击耐受能力、2ms方波通能量、线路放电等级、等指标均达到了国内领先水平。

3、工频耐受能力强

电力系统中由于各种原因，如单相接地，长线电容效应以及甩负荷等，会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压，因此避雷器具有在一定时间内承受一定程度工频电压升高能力，这就是避雷器的工频过电压耐受时间特性。

工频过电压耐受时间特性曲线如图所示。

4、耐污秽性能良好

无间隙金属氧化物避雷器避具有较高的耐污秽性能，因为它无需考虑对间隙放电电压的影响，我公司现在批量生产的金属氧化物避雷器所用绝缘外套的最小爬电比距为：

Ⅱ级     中等污秽地区：爬电比距20mm/kV

Ⅲ级     重污秽地区：  爬电比距25mm/kV

Ⅳ级     特重污秽地区：爬电比距31mm/kV

500kV交流系统用金属氧化物避雷器

标称放电电流为20kA的500kV金属氧化物避雷器性能完全符合国家标准GB11032-2000并能满足IEC99-4标准中的有关规定，避雷器整体结构由3节避雷器元件、均压环和绝缘底座组成，避雷器元件内部由金属氧化物电阻片串联组成，避雷器性能及有关主要技术参数详见表1，外形及安装尺寸图见表2和图1。

表1   500kV瓷外套金属氧化物避雷器主要技术参数

| 型号 | 避雷器额定电压kVr.m.s | 避雷器持续运行电压 kVr.m.s | 避雷器直流参考电压不小于kV | 残压不大于kVp |  |  | 2ms方波通流容量A | 4/10µs大电流冲击耐受kA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30/60µs操作冲击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 |  |  |  |
| Y20W-420/995 | 420 | 335 | 565 | 826 | 995 | 1086 | 2500 | 100 |  |
| Y20W-420/1046 | 420 | 335 | 565 | 858 | 1046 | 1170 | 2500 | 100 |  |
| Y20W-444/1062 | 444 | 355 | 597 | 882 | 1062 | 1159 | 2500 | 100 |  |
| Y20W-444/1106 | 444 | 355 | 597 | 907 | 1106 | 1238 | 2500 | 100 |  |
| Y10W-420/950 | 420 | 335 | 565 | 820 | 950 | 1056 | 2500 | 100 |  |
| Y10W-420/960 | 420 | 335 | 565 | 852 | 960 | 1075 | 2500 | 100 |  |
| Y10W—444/995 | 444 | 355 | 597 | 882 | 995 | 1115 | 2500 | 100 |  |
| Y10W—444/1015 | 444 | 355 | 597 | 900 | 1015 | 1137 | 2500 | 100 |  |

表2   500kV瓷外套金属氧化物避雷器外形尺寸

| 型号 | 污秽等级 | 图号 | 总高 （mm） | 元件高度 （mm） | 伞外径 （mm） | 公称爬电距离 （mm） | 总重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y20W-420/995 | Ⅲ | 1 | 5856 | 1740 | Φ430 | 15150 | 1450 |
| Y20W-444/1106 | Ⅲ | 1 | 5856 | 1740 | Φ430 | 15150 | 1450 |
| Y10W-420/950 | Ⅲ | 1 | 5856 | 1740 | Φ430 | 15150 | 1450 |
| Y10W—444/1015 | Ⅲ | 1 | 5856 | 1740 | Φ430 | 15150 | 1450 |
| Y20W-420/995W | Ⅳ | 1 | 6246 | 1870 | Φ430 | 17150 | 1550 |
| Y20W-444/1106W | Ⅳ | 1 | 6246 | 1870 | Φ430 | 17150 | 1550 |
| Y10W-420/950W | Ⅳ | 1 | 6246 | 1870 | Φ430 | 17150 | 1550 |
| Y10W—444/1015W | Ⅳ | 1 | 6246 | 1870 | Φ430 | 17150 | 1550 |

0.22～220kV系列金属氧化物避雷器

表3   0.22～220kV系列金属氧化物避雷器主要电气参数

| 型号 | 避雷器额定电压kVr.m.s | 系统标称电压 kVr.m.s | 避雷器持续运行电压 kVr.m.s | 避雷器直流参考电压不小于kV | 残压不大于kVp |  |  | 2ms方波通流容量A | 4/10µs大电流冲击耐受kA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 30/60µs操作冲击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 |  |  |  |
| Y（H）10W-192/500 | 192 | 220 | 150 | 280 | 426 | 500 | 560 | 800 | 100 |  |
| Y（H）10W-200/520 | 200 | 220 | 156 | 290 | 442 | 520 | 582 | 800 | 100 |  |
| Y（H）10W-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 221 | 260 | 291 | 800 | 100 |  |
| Y（H）5W-102/266 | 102 | 110 | 79.6 | 148 | 226 | 266 | 297 | 800 | 100 |  |
| Y（H）5W-51/134 | 51 | 35 | 41 | 73 | 114 | 134 | 154 | 400 | 65 |  |
| Y（H）5W-52.7/134 | 52.7 | 35 | 42 | 74.5 | 114 | 134 | 154 | 400 | 65 |  |
| Y（H）5WZ-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 38.3 | 45 | 51.8 | 350 | 65 |  |
| Y（H）5WS-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 42.5 | 50 | 57.5 | 150 | 65 |  |
| Y（H）5W-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 23 | 27 | 31 | 300 | 65 |  |
| Y（H）5WS-10/30 | 10 | 6 | 8.0 | 15 | 25.6 | 30 | 34.6 | 100 | 65 |  |
| Y（H）1.5W-0.5 | 0.50 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | / | 2.6 | / | 100 | 25 |  |
| Y（H）1.5W-0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | / | 1.3 | / | 100 | 25 |  |

注：同型号瓷外套避雷器电气参数与复合外套完全一致，型号中的H去掉即为瓷外套金属氧化物避雷器；为满足市场的需求，我公司可根据用户的不同要求设计各种规格的产品。

表4  35～220kV系列金属氧化物避雷器外形尺寸

| 型号 | 污秽等级 | 图号 | 总高 （mm） | 元件高度 （mm） | 伞外径 （mm） | 公称爬电距离（mm） | 总重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y10W-200/520 | Ⅲ | 2 | 2910 | 1410 | Φ304 | 6400 | 380 |
|  | Ⅳ |  | 2910 | 1410 | Φ324 | 8060 | 420 |
| Y10W-100/260 | Ⅲ | 3 | 1710 | 1410 | Φ304 | 3200 | 180 |
|  | Ⅳ |  | 1710 | 1410 | Φ324 | 4030 | 220 |
| Y5W-102/266 | Ⅲ | 4 | 2196 | 965 | Φ242 | 3960 | 160 |
|  | Ⅳ |  | 2196 | 965 | Φ242 | 3960 | 160 |
| Y5W-51/134 | Ⅲ | 5 | 1100 | 840 | Φ230 | 1350 | 75 |
|  | Ⅳ |  | 1230 | 965 | Φ240 | 1980 | 85 |
| YH10W-200/520 | Ⅲ | 6 | 2510 | 1180 | Φ242 | 6400 | 75 |
|  | Ⅳ |  | 3210 | 1520 | Φ242 | 8000 | 80 |
| YH10W-100/260 | Ⅲ | 7 | 1250 | 1150 | Φ220 | 3150 | 32 |
|  | Ⅳ |  | 1320 | 1185 | Φ220 | 4000 | 36 |
| YH5W-102/266 | Ⅲ | 7 | 1250 | 1150 | Φ220 | 3150 | 32 |
|  | Ⅳ |  | 1320 | 1185 | Φ220 | 4000 | 36 |
| YH5W-51/134 | Ⅲ | 8 | 630 | 510 | Φ145 | 1100 | 13 |
|  | Ⅳ |  | 710 | 560 | Φ174 | 1450 | 24 |
| YH5W-51/134开关柜 | Ⅲ | 9 | 560 | 510 | Φ145 | 1100 | 12 |

表5  10kV及以下金属氧化物避雷器外形尺寸

| 型号 | 图号 | 总高 （mm） | 元件高度 （mm） | 伞外径 （mm） | 公称爬电距离（mm） | 总重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y5WZ-17/45 | 10 | 260 | 260 | Φ120 | 310 | 5.0 |
| Y5W-10/27 | 10 | 260 | 260 | Φ120 | 310 | 4.5 |
| Y5WS-17/50 | 11 | 300 | 300 | Φ84 | 310 | 3.0 |
| Y5WS-10/30 | 11 | 260 | 260 | Φ84 | 230 | 2.0 |
| Y1.5W-0.5 | 12 | 76 |  | Φ75 | / | 0.3 |
| Y1.5W-0.28 | 12 | 76 |  | Φ75 | / | 0.3 |
| YH5WZ-17/45 | 13 | 250 | 180 | Φ90 | 350 | 2.4 |
| YH5W-10/27 | 13 | 210 | 150 | Φ90 | 240 | 1.6 |
| YH5WS-17/50 | 14 | 250 | 180 | Φ80 | 350 | 2.4 |
| YH5WS-10/30 | 14 | 210 | 150 | Φ80 | 240 | 1 |
| YH1.5W-0.28 | 15 | 85 | / | Φ56 | / | 0.4 |
| YH1.5W-0.5 | 15 | 85 | / | Φ56 | / | 0.4 |

电气化铁路用金属氧化物避雷器

表6   电气化铁路用金属氧化物避雷器主要技术参数

| 型号 | 避雷器额定电压kVr.m.s | 系统标称电压 kVr.m.s | 避雷器持续运行电压 kVr.m.s | 避雷器直流参考电压不小于kV | 残压不大于kVp |  |  | 2ms方波通流容量A | 4/10µs大电流冲击耐受kA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 30/60µs操作冲击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 |  |  |  |
| Y（H）5WT-42/120 | 42 | 27.5 | 34 | 65 | 98 | 120 | 138 | 400 | 65 |  |
| Y（H）5WT-84/240 | 84 | 55 | 68 | 130 | 196 | 240 | 276 | 400 | 65 |  |
| Y（H）10WT-42/120 | 42 | 27.5 | 34 | 65 | 98 | 120 | 138 | 600 | 100 |  |
| Y（H）10WT-84/240 | 84 | 55 | 68 | 130 | 196 | 240 | 276 | 600 | 100 |  |

表7   电气化铁路用金属氧化物避雷器外形尺寸

| 型号 | 污秽等级 | 图号 | 总高 （mm） | 元件高度 （mm） | 伞外径（mm） | 公称爬电距离（mm） | 总重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y5WT-42/120 | Ⅲ | 5 | 1100 | 840 | Φ230 | 1350 | 75 |
| Y10WT-42/120 | Ⅳ |  | 1230 | 965 | Φ242 | 1980 | 85 |
| Y5WT-84/240 | Ⅲ | 4 | 2196 | 965 | Φ240 | 3960 | 160 |
| Y10WT-84/240 | Ⅳ |  |  |  |  |  |  |
| YH5WT-42/120 | Ⅲ | 8 | 630 | 510 | Φ145 | 1100 | 14 |
| YH10WT-42/120 | Ⅳ |  | 710 | 560 | Φ174 | 1450 | 16 |
| YH5WT-84/240 | Ⅲ | 7 | 1250 | 1150 | Φ220 | 3150 | 32 |
| YH10WT-84/240 | Ⅳ |  | 1320 | 1185 | Φ220 | 4000 | 36 |

变压器中性点用金属氧化物氧化锌避雷器

表8   变压器中性点用避雷器主要参数

| 型号 | 避雷器额定电压kVr.m.s | 避雷器持续运行电压 kVr.m.s | 避雷器直流参考电压不小于kV | 残压不大于kVp |  |  | 2ms方波通流容量A | 4/10µs大电流冲击耐受kA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30/60µs操作冲击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 |  |  |  |
| Y（H）1.5W-33/85 | 33 | 26 | 50 | 80 | 85 | / | 400 | 65 |  |
| Y（H）1.5W-42/102 | 42 | 34 | 60 | 95 | 102 | / | 400 | 65 |  |
| Y（H）1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 135 | 144 | / | 400 | 65 |  |
| Y（H）1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 174 | 186 | / | 400 | 65 |  |
| Y（H）1.5W-144/320 | 144 | 116 | 205 | 299 | 320 | / | 400 | 100 |  |

表9   变压器中性点用金属氧化物避雷器外形尺寸

| 型号 | 图号 | 总高 （mm） | 元件高度 （mm） | 伞外径 （mm） | 公称爬电距离（mm） | 总重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1.5W-33/85 | 5 | 1100 | 840 | Φ230 | 1350 | 75 |
| Y1.5W-42/102 | 5 | 1100 | 840 | Φ230 | 1350 | 75 |
| Y1.5W-60/144 | 5 | 1100 | 840 | Φ230 | 1350 | 75 |
| Y1.5W-72/186 | 5 | 1230 | 965 | Φ240 | 1980 | 85 |
| Y1.5W-144/320 | 3 | 2196 | 965 | Φ240 | 3960 | 160 |
| YH1.5W-33/85 | 8 | 630 | 510 | Φ145 | 1100 | 13 |
| YH1.5W-42/102 | 8 | 630 | 510 | Φ145 | 1100 | 13 |
| YH1.5W-60/144 | 8 | 630 | 510 | Φ145 | 1100 | 13 |
| YH1.5W-72/186 | 16 | 800 | 940 | Φ174 | 2000 | 24 |
| YH1.5W-144/320 | 17 | 1675 | 1540 | Φ220 | 4000 | 42 |

补偿电容器保护用金属氧化物避雷器

表10   补偿电容器保护用金属氧化物避雷器主要技术参数

| 型号 | 避雷器额定电压kVr.m.s | 系统标称电压kVr.m.s | 避雷器持续运行电压kVr.m.s | 避雷器直流参考电压不小于kV | 残压不大于kVp |  |  | 2ms方波通流容量A | 4/10µs大电流冲击耐受kA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 30/60µs操作冲击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 |  |  |  |
| YH5WR-10/27 | 10 | 6 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 27 | / | 400、600、800 | 65 |  |
| YH5WR-17/46 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 35 | 46 | / | 400、600、800 | 65、100 |  |
| YH5WR-51/134 | 51 | 35 | 41 | 73 | 105 | 134 | / | 400、600、800、1000、 1500 | 65、100 |  |
| YH5WR-54/134 | 54 | 35 | 43 | 76 | 105 | 134 | / | 400、600、800、1500 | 65、100 |  |
| YH10WR-84/221 | 84 | 66 | 67.2 | 121 | 176 | 221 | / | 600、800 | 100 |  |

表11  补偿电容器保护用金属氧化物避雷器外形尺寸

| 型号 | 图号 | 总高 （mm） | 元件高度 （mm） | 伞外径 （mm） | 公称爬电距离（mm） | 元件数（个） | 总重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YH5WR-10/27 | 13 | 210 | 150 | Φ90 | 240 | 1 | 1.6 |
| YH5WR-17/46 | 18 | 270 | 210 | Φ100 | 370 | 1 | 2.5 |
| YH5WR-51/134（400A-600A） | 8 | 710 | 560 | Φ174 | 1450 | 1 | 24 |
| YH5WR-51/134（800A-1000A） | 19 | 790 | 600 | Φ220 | 1460 | 1 | 35 |
| YH5WR-54/134（1200A-1500A） | 20 | 810 | 620 | Φ270 | 1460 | 1 | 36 |
| YH10WR-84/221 | 7 | 1320 | 1185 | Φ220 | 4000 | 1 | 35 |

电机及电机中性点用金属氧化物避雷器

表12   电动机用金属氧化物避雷器主要技术参数

| 型号 | 避雷器额定电压kVr.m.s | 避雷器持续运行电压 kVr.m.s | 避雷器直流参考电压不小于kV | 残压不大于kVp |  |  | 2ms方波通流容量A | 4/10µs大电流冲击耐受kA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30/60µs操作冲击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 |  |  |  |
| YH2.5W-4/9.5 | 4 | 3.2 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.7 | 400 | 65 |  |
| YH2.5W-8/18.7 | 8 | 6.3 | 11.2 | 15.0 | 18.7 | 21.0 | 400 | 65 |  |
| YH2.5W-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 25.0 | 31.0 | 34.7 | 400 | 65 |  |

表13   电机中性点用金属氧化物避雷器主要技术参数

| 型号 | 避雷器额定电压kVr.m.s | 避雷器持续运行电压 kVr.m.s | 避雷器直流参考电压不小于kV | 残压不大于kVp |  |  | 2ms方波通流容量A | 4/10µs大电流冲击耐受kA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30/60µs操作冲击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 | 1/10µs陡波冲击残压 |  |  |  |
| YH1.5W-2.4/6 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 5 | 6 | / | 400 | 65 |  |
| YH1.5W-4.8/12 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | 10 | 12 | / | 400 | 65 |  |
| YH1.5W-8/19 | 8 | 6.4 | 11.4 | 15.9 | 19 | / | 400 | 65 |  |
| YH1.5W-10.5/23 | 10.5 | 8.4 | 14.9 | 19.2 | 23 | / | 400 | 65 |  |
| YH1.5W-12/26 | 12 | 9.6 | 17.0 | 21.6 | 26 | / | 400 | 65 |  |
| YH1.5W-13.7/29.2 | 13.7 | 11.0 | 19.5 | 24.3 | 29.2 | / | 400 | 65 |  |
| YH1.5W-15.2/31.7 | 15.2 | 12.2 | 21.6 | 26.4 | 31.7 | / | 400 | 65 |  |

表14   电动机用金属氧化物避雷器外形尺寸

| 型号 | 图号 | 总高 （mm） | 元件高度 （mm） | 伞外径 （mm） | 公称爬电距离（mm） | 元件数 （个） | 总重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YH2.5W-4/9.5 | 10 | 210 | 150 | Φ90 | 240 | 1 | 1.6 |
| YH2.5W-8/18.7 | 10 | 210 | 150 | Φ90 | 240 | 1 | 1.6 |
| YH2.5W-13.5/31 | 10 | 250 | 180 | Φ90 | 350 | 1 | 2.4 |

表15   电机中性点用金属氧化物避雷器外形尺寸

| 型号 | 图号 | 总高 （mm） | 元件高度 （mm） | 伞外径 （mm） | 公称爬电距离 （mm） | 元件数 （个） | 总重 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YH1.5W-2.4/6 | 10 | 210 | 150 | Φ90 | 240 | 1 | 1.6 |
| YH1.5W-4.8/12 | 10 | 210 | 150 | Φ90 | 240 | 1 | 1.6 |
| YH1.5W-8/19 | 10 | 210 | 150 | Φ90 | 240 | 1 | 1.6 |
| YH1.5W-10.5/23 | 10 | 250 | 180 | Φ90 | 350 | 1 | 2.4 |
| YH1.5W-12/26 | 10 | 250 | 180 | Φ90 | 350 | 1 | 2.4 |
| YH1.5W-13.7/29.2 | 10 | 250 | 180 | Φ90 | 350 | 1 | 2.4 |
| YH1.5W-15.2/31.7 | 10 | 250 | 180 | Φ90 | 350 | 1 | 2.4 |

带串联间隙金属氧化物避雷器

表16  35～220kV系列有串联间隙线路型金属氧化物避雷器主要电气参数

| 型号 | 避雷器额定电压kVr.m.s | 系统标称电压kVr.m.s | 避雷器持续运行电压 kVr.m.s | 避雷器本体直流参考电压不小于kV | 残压不大于kVp |  | 避雷器工频耐受电压kVr.m.s | 避雷器雷电冲击放电电压不大于kV | 2ms方波通流容量A | 4/10µs大电流冲击耐受kA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1/10µs陡波冲击残压 | 8/20µs雷电冲击残压 |  |  |  |  |  |
| YH10CX-180/520 | 180 | 220 | 144 | 260 | 584 | 520 | 370 | 960 | 600 | 100 |  |
| YH10CX-168/480 | 168 | 220 | 134.4 | 250 | 552 | 480 | 370 | 960 | 600 | 100 |  |
| YH10CX-90/260 | 90 | 110 | 72 | 130 | 292 | 260 | 185 | 560 | 400 | 100 |  |
| YH10CX-84/240 | 84 | 110 | 67.2 | 125 | 276 | 240 | 185 | 560 | 400 | 100 |  |
| YH5CX-42/120 | 42 | 35 | 33.6 | 60 | 138 | 120 | 82 | 250 | 400 | 65 |  |

表17  35～220kV系列有串联间隙线路型金属氧化物避雷器外形及安装尺寸

| 型号 | 图号 | 总高 （mm） | 本体高度 （mm） | 间隙距离（mm） | 间隙环外径（mm） | 公称爬电距离（mm） | 总重 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YH10CX-180/520 | 21 | 2771 | 1513 | 930±15 | Φ280 | 4960 | 50 |
| YH10CX-168/480 | 21 | 2771 | 1513 | 930±15 | Φ280 | 4960 | 50 |
| YH10CX-90/260 | 22 | 1719 | 870 | 500±15 | Φ280 | 2200 | 25 |
| YH10CX-84/240 | 22 | 1719 | 870 | 500±15 | Φ280 | 2200 | 25 |
| YH5CX-42/120 | 23 | 1100 | 510 | 220±10 | Φ280 | 900 | 15 |

避雷器监测器及放电计数器

避雷器监测器与避雷器串接与电网中运行，实时在线监测避雷器泄露电流的变化情况和记录避雷器放电动作次数，根据泄露电流的变化情况，可及时判断避雷器运行过程中因内部受潮、机械损伤、电阻片老化等造成的异常情况，防止事故的发生，提高电力系统运行的可靠性。

放电计数器仅用于记录避雷器的放电动作次数。

产品适用范围：

JCQ-3、JCQ-3A型避雷器监测器适用于标称放电电流为20kA或一下的避雷器。

| 产品型号 | 标称放电电流（kA） | 残压不大于（kV） | 方波容量（A） | 电流量程（mA） | 4/10µs大电流冲击耐受（kA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JCQ-3 | 10 | 2.5 | 1200 | 0～3 | 65 |
| JCQ-3A | 20 | 2.5 | 2000 | 0～10 | 100 |

产品适用范围：

JSY-5型放电计数器适用于标称放电电流5kA以下的避雷器，JSY-10型放电计数器适用于标称放电电流为10kA或以下的避雷器。

| 产品型号 | 标称放电电流（kA） | 残压不大于（kV） | 方波容量（A） | 电流量程（mA） | 4/10µs大电流冲击耐受（kA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JSY-5 | 5 | 1.5 | 600 |  | 40 |
| JSY-10 | 10 | 2.5 | 800 |  | 65 |

南阳金冠科技有限公司

地址：河南.南阳中州西路

联系人:张西颖

电话：13837787034

传真：0377-63167809

邮编：473000

邮箱：newzhangxiying@yahoo.com.cn